СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ Ех-ОБОРУДОВАНИЯ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

	Приложение к сертификату соответствия № РОСС JP.ГБ05.В01966
	Лист 2
Листов 2



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ Ех-ОБОРУДОВАНИЯ

	                             СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

                              ГОССТАНДАРТ РОССИИ

	[image: image1.wmf] 


	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ АВТОНОМНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО 

И РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»
РОСС RU.0001.11ГБ05

109377, г. Москва, а/я 22, НАНИО “ЦСВЭ”, тел. 557-82-44


ПРИЛОЖЕНИЕ 

К СЕРТИФИКАТУ № РОСС JP.ГБ05.B01966
Составлено в соответствии с п. 7.10.1 «Правил сертификации электрооборудования для взрывоопасных сред»

ПБ  03-538-03, зарегистрированных Министерством юстиции РФ 23.04.03 г., регистрационный № 4440

1. НАЗНАЧЕНИЕ И  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Переключатели 2LX5001-RL (далее – переключатели) предназначены для регистрации конечных положений контролируемого объекта и выдачи электрического сигнала.

Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно  маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96), гл. 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	5.1. Уровень и вид взрывозащиты 
	1ExdIICT6

	5.2. Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96, не ниже:
	IP67

	5.3. Температура окружающей  среды, 0С
	-40…+60

	5.4. Параметры коммутируемого переменного тока: 
· напряжение, В
· ток, А
	250

5

	5.5. Параметры коммутируемого постоянного тока: 

· напряжение, В
· ток, А

· напряжение, В
· ток, А
	125

0,8

250

0,4

	5.6. Класс электрооборудования по способу защиты 

человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75:
	I   


3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

Переключатели выполнены в прямоугольном корпусе. На одном торце корпуса расположен толкатель, воздействующий на контактную группу, установленную в корпусе и закрытую крышкой. Корпус и крышка выполнены из алюминиевого сплава с содержанием магния менее 6 %. На другом торце корпуса выполнено цилиндрическое отверстие и два резьбовых отверстия для установки кабельного ввода. Все места соединений уплотнены силиконовыми прокладками. На крышке установлена табличка с маркировкой, а на корпусе выполнен наружный заземляющий зажим.
Взрывозащищенность переключателей обеспечивается видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" по  ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98) и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0–99 (МЭК 60079-0–98).

4. МАРКИРОВКА

Маркировка, наносимая на переключатели, должна включать следующие данные:
· товарный знак или наименование предприятия - изготовителя; 
· тип изделия;
· заводской номер и год выпуска;
· диапазон значений температур окружающей  среды;
· маркировку взрывозащиты;
· предупредительную надпись «Открывать, отключив от сети»;

· наименование и знак центра по сертификации, номер сертификата,
и другие данные, которые изготовитель должен отразить в маркировке, если это требуется технической документацией.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ, СОГЛАСОВАННЫХ ЦЕНТРОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

	Чертеж №
	Подписан
	Согласован

	AD51054E (4 листа)
	10.02.06
	28.05.07

	AD50859E
	30.05.06
	28.05.07

	NX-10306
	10.11.63
	28.05.07

	NX-10307
	04.04.63
	28.05.07

	NX-10308
	10.11.63
	28.05.07

	NX-10309
	04.04.63
	28.05.07

	NX-10310
	04.04.63
	28.05.07

	NX-10658
	21.11.63
	28.05.07

	NX-10659
	21.11.63
	28.05.07


Внесение изменений в согласованные чертежи и конструкцию переключателей возможно только по согласованию с НАНИО «ЦСВЭ».

� EMBED Word.Picture.8  ���








	М.П.
	Руководитель органа

Эксперт
	подпись

подпись
	
А.С. Залогин

ФИО

Б.А. Рафалович
ФИО


	М.П.
	Руководитель органа

Эксперт
	подпись

подпись
	А.С. Залогин

ФИО

Б.А. Рафалович
ФИО



[image: image2.wmf] 

_1162235975.doc
[image: image1.png]A







