[image: image5.png][l Part of your business



[image: image6.wmf] 

[image: image7.wmf] 

[image: image8.png]WE’VE GOT

ABILITY



[image: image9.jpg]


[image: image10.wmf] 

[image: image11.png]2

////




Er istin der Lage, 
[image: image12.png]210 |-,
21

Normal operating range |-

Operatinfy limit




[image: image13.png]210
{21

Normal
operating
range

-20
02

-50
0.5}

40 6570




[image: image14.png]Wit mm)

Terminal connection
(M4 Screw)

Retstonal sk

|
Eo e Tl 0 i

st tange

ams2008F et

Sepmn 125
Eefmaining

bs
)
=

i .
|« <} (o

= fas To—d2ale
o ] Lpsa W sge
(LongntOran i) Erocescomnscion Hietomactin




[image: image15.wmf] 


[image: image16.png]‘‘‘‘‘‘‘‘‘




 
[image: image17.png]









APPLICATIONS

Pétrole / Produits pétroléochimiques / Produits chimiques

Pour régulation de débit rigoureuse en combinaison avec flasques à orifice.

Energie électrique / gaz de ville / autres distributions de puissance 

Pour des applications de mesure nécessitant une haute stabilité et précision.

Utilisations en aspiration, comme  par ex. fabrica-tion d’équipement pour semi-conducteurs / salles blanches

Pour des utilisations, nécessitant  des mesures hautement stables et précises.

Pâtes à papier

•·Pour des conduites, où  le capteur de mesure utilisé doit resister à des liquides chimiques et corrosifs.

Fer et acier / métaux non-ferreux / céramique

•·Pour des mesures hautement stables et précises, comme par ex. mesures de pression dans des fours.

•·Pour des conduites, nécessitant des mesures stables sous conditions sévèrement surveillées (température, humidité etc.).

Construction de machines / constructions navales

Pour des conduites, nécessitant des mesures stables sous conditions sévèrement surveillées (température, humidité etc.).

SPÉCIFICATIONS DES MATIÈRES

Matières

Liquide de remplissage

Huile silicone pour modèles polyvalents 

Fluorine  pour modèles oxygène et chlore

Corps de mesure
SUS316

Boîtier du transmetteur
Alliage d’aluminium

Couvercle de l’appareil de mesure

Acier au carbone (SF440A), galvanisé

Acier au carbone (SF440A), nickelé

Pour les parties en contact avec le fluide

Collerette rapportée (option)

SCS14A (correspond à SUS316), PVC

Cône

SUS316 (membrane SUS316L)

Hastelloy C, Tantale, SUS316L

Orifices de purge d’air et bouchons

SUS316, PVC

Joints

FEP, SFVC2A pour le STG981

Peinture

Boîtier beige clair (Munsell 4Y7.2/1.3)

Capuchon beige foncé (Munsell 10YR4.7/0.5)

Poids

Environ. 4,4 kg (modèle STD920)

SPECIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT

Indice de protection

JIS C0920 étanche: NEMA3 et 4X JIS
F8001 classe 2 étanche: IEC IP67
Homologation FM protection antidéflagrante

protection antidéflagrante pour classe I (gaz, vapeur), section 1, groupe A, B, C, D

Explosion de poussières pour classe II (poussières inflammables), section 1, groupe E, F, G

Apte pour classe III (fibres inflammables), section 1

Non inflammable pour classe I, section 2, groupe A, B, C, D

Homologation FM sécurité intrinsèque

Sécurité intrinsèque pour classe I, II, III, section 1, groupe A, B, C, D, E, F, G

Approbation ATEX de sécurité contre incendie 

N° de certificat: INERIS99ATEX0010 X
II 2 GD EExd IIC T6 à -20 < Tambiante < +60°C
Sécurité intrinsèque ATEX 

N° de certificat: KEMA03ATEX1225 X 
II 1 G EEx ia IIC T4 à -20 < Tambiante < +60°C
Caractéristiques électriques: Ui = 30 V
Ii = 100 mA, Pi = 1 W, Ci = 3 nF, Li = 0,5 mH

CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION SÛRE (X)

Etant donné que le boîtier du capteur de pression intelligent est composé d’aluminium, il peut être installé dans une zone dans laquelle un appareil de la catégorie 1 G doit être utilisé; il faut l’installer de façon à ce que, même en cas d’incidents rares, des  sources potentielles d’inflammation, comme des étincelles, ne se produisent par suite de chocs ou de frictions.

Approbation NEPSI de sécurité contre incendie 

Ex d II T6 (avec NEPSI explosion DIP DT T13)

Homologation sécurité intrinsèque NEPSI 

Ex ia IIC T5 bei -20 < Tambiante < +60°C

Ex ia IIC T6 bei -20 < Tambiante < +40°C

Homologation CSA protection antidéflagrante

protection contre l’inflammation pour classe I, section 1, groupe A, B, C, D 

Protection CSA contre l’inflammation pour la classe I, zone 1, Ex d IIC T6 pour température ambiante = -20 °C à +60 °C
Protection CSA contre l’explosion de poussières pour classes II et III, (section 1), groupe E, F et G

Conformité CEM

89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE directives de compatibilité électromagnétique (CEM) 

Conformité PED (97/23/CE)

En conformité avec le module H (avec l’option „H1“) ou SEP (expérience technique fondée) pour des modèles dont la pression maxi de service est de 200 bar ou au-dessous. 
Températures basses pour le module H

boulon/écrou matière SNB7: -10 °C
SUS630: -6 °C
Marge de mesure / gamme de réglage / plage de pression de service
	Modèle
	Marge de mesure
	Etendue de mesure
	Gamme  de pressionde service

	DPT910
	0,1 à 2 kPa

{10 à 200 mmH2O}
	-1 à 1 kPa

{-100 à 100 mmH2O}
	-70 à 210 kPa

{-0,7 à 2,1 kp/cm2}

(voir figure 3, 4)

	DPT920
	0,75 à 100 kPa

{75 à 10160 mmH2O}
	-100 à 100 kPa

{-10160 à 10160 mmH2O}
	2,0 kPa abs. à 21 MPa

{15 mmHg abs. à 210 kp/cm2}

remarque 1, 2 (pression vide voir figure 1, 2)

	DPT930
	35 à 700 kPa

{0,35 à 7 kp/cm2}
	-100 à 700 kPa

{-1 à 7 kp/cm2}
	

	DPT960
	0,25 à 14 MPa

{2,5 à 140 kp/cm2}
	-0,1 à 14 MPa

{-1 à 140 kp/cm2}
	2,0 kPa abs. à 21 MPa

{15 mmHg abs. à 210 kp/cm2}

remarque 2 (pression vide voir figure 1, 2)

	DPT921
	2,5 à 100 kPa

{250 à 10160 mmH2O}
	-100 à 100 kPa

{-10160 á 10160 mmH2O}
	2,0 kPa abs. à 42 MPa

{15 mmHg abs. à 420 kp/cm2}

remarque 3 (pression vide voir figure 1, 2)

	DPT931
	35 bis 700 kPa

{0,35 bis 7 kp/cm2}
	-100 bis 700 kPa

{-1 bis 7 kp/cm2}
	

	DPT961
	0,25 à 14 MPa

{2,5 à 140 kp/cm2}
	-0,1 à 14 MPa

{-1 à 140 kp/cm2}
	


Remarques:  1) Pour les parties imprégnées de C.P.V. la pression de service maxi est de 1,5 MPa {15 kp/cm2}.
2) Pour les boulons et écrous en SUS304 la pression de service maxi est de 7 MPa {70 kp/cm2}.

3) Pour les boulons et écrous en SUS304 la pression de service maxi est de 23 MPa {230 kp/cm2}.


Température des composants en contact avec le fluide (°C)

Image 1
Pression et température de service pour les parties en contact avec le fluide (pour les modèles polyvalents)

Temperature des parties en contact 

avec le fluide (°C)
Figure 2
Pression et température de service pour les parties en contact avec le fluide (pour service sous oxygène et chlore)


Température des parties en contact 

avec le fluide (°C)
Figure 3
Pression et température de service pour les parties en contact avec le fluide (pour modèle DPT910 type standard)


Temperature des parties en contact 
avec le fluide (°C)
Figure 4
Pression et température de service pour les parties en contact avec le fluide (pour modèle DPT910 service sous oxygène)

Tension d’alimentation et résistance de charge

De 10,8 à 45 V tension continue. Entre les boucles une résistance de charge de 250 Ω ou plus est nécessaire. Voir figure 5.


Tension d’alimentation (V cc)

Figure 5 Tension d’alimentation. 
Résistance de charge

Remarque : Pour la communication avec SFC, une résistance de charge d’au moins 250 Ω est nécessaire.

Pour le modèle à sécurité intrinsèque  ATEX il faut une tension minimale de 18,0 V.

Sortie

Sortie analogique (4 à 20 mA courant continu) avec protocole DE

Sortie analogique (4 à 20 mA courant continu) avec protocole HART

Sortie numérique (protocole DE)

Valeurs limites de la température ambiante

Plage de service standard

-40 à 85 °C pour modèles polyvalent

-15 à 65 °C pour modèle polyvalent (modèle STD910)

-10 à 75 °C pour modèles sous oxygène et chlore

-20 à 70 °C pour modèles avec affichage numérique

Limites de service

-50 à 93°C pour modèles polyvalent

-40 à 70°C pour modèle polyvalent (modèle STD910)

-40 à 80°C pour modèles sous oxygène et chlore

-30 à 80°C pour modèles avec affichage numérique

Conditions de transport et de stockage

-50 à 85 °C pour modèles polyvalent

-15 à 65 °C pour modèle polyvalent (modèle STD910)

Plages de températures pour composants en contact ave le fluide
Plages de service standard

-40 à 110°C pour modèles polyvalent

-15 à 65 °C pour modèle polyvalent (modèle STD910)

-10 à 75 °C pour modèles sous oxygène et chlore

Limites de service

-50 à 115°C pour modèles polyvalent

-40 à 70°C pour modèle polyvalent (modèle STD910)

-40 à 80°C pour modèles sous oxygène et chlore

Limites de service pour humidité ambiante

5 à 100 % humidité relative

Résistance aux variations de la tension d’alimentation

± 0,005% pleine échelle/V

Temps mort

Environ 0,4 s.

Temps de stabilisation

A sélectionner de 0 à 32 s en dix niveaux

SPÉCIFICATIONS EN OPTION

Protection contre la foudre

Valeur de crête de la surtension: 200 kV
Valeur de crête de l’impulsion de courant: 2.000 A
Affichage intégré

L’affichage numérique LCD (option) indique des unités techniques  et peut être réglé librement entre -19999 et 19999 (4,5 digits). Pour calibration de l’appareil veuillez, au moment de la commande, indiquer les points suivants :
•·Plage de calibration
•·Unités de calibration
•·Valeur linéaire/effective pour l’affichage de mesure.

Lors de l’emploi du SFC Smart Communicator (Version 7.1 ou postérieur) ou du HART®275-Communicators il est possible d’entrer différentes catégories de données.

Matière pour les boulons et écrous (pour la fixation du couvercle de l’appareil de mesure)

Acier au carbone (SNB7), SUS304, SUS630

Peinture résistante à la corrosion

Standard

Peinture résistante à la corrosion (peinture acrylique cuite)

Peinture résistante à la corrosion

Peinture résistante à la corrosion (peinture acrylique cuite), exécution résistante à la moisissure

Peinture résistante à la corrosion

Peinture résistante à la corrosion (peinture résine époxy cuite), exécution résistante à la moisissure.

Peinture résistante à la corrosion (enrobage d’argent)

Le boîtier du capteur est, en plus des peintures anticorrosion décrites ci-dessus, enrobé de peinture d’argent.

Finition sans huile

Le capteur est livré avec les parties en contact avec le fluide exemptes d’huile.

Adaptateur pour materiel anti-corrosion
Ce sont des collerettes rapportées fabriquées dans des matières résistantes à la corrosion (à l’exception de 

l’Hastelloy C), elles servent à relier les tubes de 82 mm avec des tubes polyvalents de 54 mm.

Fonction de réglage externe de l’étendue de mesure et du zéro

Le capteur en service peut être facilement réglé sur une autre étendue de mesure ou sur un autre zéro.

Caractéristique en cas de panne

Choix de trois états en cas de panne. 

Valeurs de sortie: aucune, valeur limite supérieure, valeur limite inférieure
Coude

Il s’agit d’un adaptateur pour changer la partie tubulaire du branchement électrique de la direction horizontale à la verticale si les conditions de précablâge sur site le rendent nécessaires. Selon le besoin on peut utiliser un ou deux coudes.
Conformité avec les unités SI

Nous livrons des capteurs pouvant être réglés sur n’importe quelles unités SI.
INSTALLATION

Branchement électrique:
Taraudage ½ NPT 

Mise à la terre :
Résistance 100 Ω maxi

Fixation

L’appareil peut être fixé horizontalement ou verticalement sur un tube de 2“ (il peut être monté directement sur un tube du circuit en service)

Raccords au processus

Taraudages Rc1/2, 1/2NPT ,Rc1/4 et 1/4NPT.

PERFORMANCES

Précision

Pour chaque élément le rapport proportionnel pour χ χ (kPa) qui est indiqué, correspond à la plus grande valeur, soit de la zone de valeur supérieure  (URV)*1, soit de la zone de valeur inférieure (LRV)*2 ou de l’étendue.
Modèle DPT910

(Matière des composants en contact avec le fluide: membrane: SUS316L, autres: SUS316)
	Précision
	Sortie Linéaire:
+/- (0,15 + 0,15 * 1,0/χ χ) %

Sortie de racine carrée:
Si la sortie se trouve dans la plage de 50 à 100 %: comme sortie linéaire

Si la sortie se trouve dans la plage entre 7,1 et 50 %: valeur de sortie linéaire * 
50 / (racine carrée*sortie) %

Si la sortie est inférieure à 7,1 %: valeur de repli

	Paramètres de  température

(déplacement par rapport à l’étendue réglée) changement de 30 °C
	Déplacement du zéro:

+/- (0,15 +0,35 * 1,0/χ χ) %

Déplacement combiné:

+/- (0,2 +0,6 * 1,0/χ χ) %
(déplacement du zéro et 

de l’étendue inclus)

	Effet de la pression statique 

(déplacement relatif à l’étendue réglée) 

changement de 70 kPa {0,7kp/cm2}
	Déplacement du zéro:

+/- (0,03 +0,4 * 1,0/χ χ) %

Déplacement combiné:

+/- (0,03 +0,45 * 1,0/χ χ) %
(déplacement du zéro et 

de l’étendue inclus)




Modèle DPT920 / 921
(Matière des composants en contact avec le fluide: membrane: SUS316L, autres: SUS316)
	Précision (*3)
	Sortie linéaire:
+/- 0,075 % (pour χ ≥ ≥ 50,0 kPa {5000 mmH2O})


+/- 0,1% (pour 50,0 kPa {5000 mmH2O} > χ ≥χ ≥ 5,0 kPa {500 mm H2O})

+/- (0,075 + 0,15 * 1,0/ χ χ) %

Sortie de racine carrée:
Si la sortie se trouve dans la plage de 50 à 100 %: comme sortie linéaire

Si la sortie se trouve dans la plage entre 7,1 et 50 %: valeur de sortie linéaire * 
50 / (racine carrée*sortie) %

Si la sortie est inférieure à 7,1 %: valeur de repli

	Paramètres de la température

(déplacement par rapport à l’étendue réglée) (*3) changement de 55°C
	Déplacement du zéro:

+/- (0,25 +0,3 * 12,5/χ χ) %

Déplacement combiné:

+/- 0,8% (pour χ χ ≥ 12,5 kPa {1250 mmH2O})
(déplacement du zéro et

+/- (0,35 + 0,45 * 12,5/ χ χ) % (pour χ χ ≤ ≤ 12,5 kPa {1250 mm H2O})
de l’étendue inclus)

	Effet de la pression statique 

(déplacement relatif à l’étendue réglée) (*3)

changement de 7 MPa {70 kp/cm2}
	Déplacement du zéro:

+/- (0,03 +0,17 * 20/χ χ) %

Déplacement combiné:

+/- 0,4% (pour χ χ ≥≥ 20,0 kPa {2000 mmH2O})
(déplacement du zéro et

+/- (0,03 +0,37 * 20/χ χ) % (pour χ ≤χ ≤ 20,0 kPa {2.000 mm H2O})
de l’étendue inclus)

	
	


Remarques)
*1: URV désigne la valeur du procédé pour la sortie à  100 % (20 mA courant continu) 
*2: LRV désigne la valeur du procédé pour la sortie à  0% (4 mA courant continu).

*3: A l’intérieur d’une étendue de URV > 0 et LRV > 0.
Modèle DPT930 / 931
(Matière des composants en contact avec le fluide: membrane: SUS316L, autres: SUS316)
	Précision (*3)
	Sortie linéaire:
+/- 0,1 % (pour χ χ ≥≥ 140 kPa {1,4 kp/cm²})


+/- (0,025 +0,075 * 140/ χ χ) % (pour χ χ ≤≤ 140 kPa {1,4 kp/cm²})
Sortie de racine carrée:
Si la sortie se trouve dans la plage de 50 à 100 %: comme sortie linéaire

Si la sortie se trouve dans la plage entre 7,1 et 50 %: valeur de sortie linéaire * 
50 / (racine carrée*sortie) %

Si la sortie est inférieure à 7,1 %: valeur de repli

	Paramètres de  température

(déplacement par rapport à l’étendue réglée) (*3) changement de 55°C
	Déplacement du zéro:

+/- (0,25 +0,3 * 12,5/χ χ) %

Déplacement combiné:

+/- 0,8% (pour χ χ ≥ 210 kPa {2,1 kp/cm²})
(déplacement du zéro et

+/- (0,35 + 0,45 * 210/χ) % (pour χ χ ≤ ≤210a {2,1 kp/cm²})
de l’étendue inclus)

	Effet de la pression statique 

(déplacement relatif à l’étendue réglée) (*3)

changement de 7 MPa {70 kp/cm2}
	Déplacement du zéro:

+/- (0,03 +0,17 * 700/χ χ) %

Déplacement combiné:

+/- (0,03 +0,37 * 700/χ χ) %

(déplacement du zéro et
 

de l’étendue inclus)

	
	


Modèle DPT960 / 961
(Matière des composants en contact avec le fluide: membrane: SUS316L, autres: SUS316)
	Précision (*3)
	Sortie linéaire:
+/- 0,15% (pour χ χ ≥ ≥ 3,5 kPa {35 kp/cm²})


+/- (0,1 +0,05 * 3,5/ χ χ) % (pour χ χ ≤ ≤ 3,5 kPa {35 kp/cm²})
Sortie de racine carrée:
Si la sortie se trouve dans la plage de 50 à 100 %: comme sortie linéaire

Si la sortie se trouve dans la plage entre 7,1 et 50 %: valeur de sortie linéaire * 
50 / (racine carrée*sortie) %

Si la sortie est inférieure à 7,1 %: valeur de repi

	Paramètres de  température

(déplacement par rapport à l’étendue réglée) (*3) changement de 55°C
	Déplacement du zéro:

+/- (0,25 +0,3 * 3,5/ χ χ) %

Déplacement combiné:

+/- 0,8% (pour χ χ ≥≥ 3,5 kPa {35 kp/cm²})
(déplacement du zéro et

+/- (0,35 +0,45 * 3,5/ χ χ) % (pour χ χ ≤ ≤ 3,5 kPa {35 kp/cm²})
de l’étendue inclus)

	Effet de la pression statique 

(déplacement relatif à l’étendue réglée) (*3)

changement de 7 MPa {70 kp/cm2}
	Déplacement du zéro:

+/- (0,03 +0,17 * 7/χ χ) %

Déplacement combiné:

+/- 0,4% (pour χ χ ≥≥ 7 MPa {70 kp/cm²})
(déplacement du zéro et

+/- (0,03 +0,37 * 7/χ χ) % (pour χ ≤χ  7 MPa {70 kp/cm²})
de l’étendue inclus)

	
	


Remarque)
 *3: A l’intérieur d’une étendue de URV > 0 et LRV > 0.
DIMENSIONS

Modèle DPT910 / DPT960

Raccord au processus: face avant

Raccord au processus: dessus ou dessous
*Pour le genre d’installation suivant, l’ afficheur peut être tourné.


Modèle DPT920 / DPT930

Raccord au processus: face avant
[image: image1.png]N

5
Eefmaining

T
Te

(Long vent Cra g

(Unit: mm)

Terminal connection
(M4 Screw)

Fieigtamnss

w4 el

[rp—

g

st tange
et

221

Lrsee
Broceas onneeten,

P s
Ficceesconmecton




Raccord au processus: dessus ou dessous
*Pour le genre d’installation suivant, l’ afficheur peut être tourné.
[image: image2.png](nit: mm)





Modèle DPT921 / DPT931 / DPT961

Raccord au processus: dessus ou dessous
[image: image3.png](Unit: mm)
Terminal comection |—— o ™)

(M4 Screw)

1P side
Biceses'connection

Fiel torminal

i Soreus
Sepn o

w4 Sl
rouna ey

TN Intomal hread





Produits fabriqués de Yamatake Corporation 

[image: image4.jpg]ZIMATAKE




Nous nous réservons le droit de modifier ou de changer de matériaux.

Les apparails décrits répondent de part leur construction, leurs dimensions et leurs matériaux à la situation actuelle de la technologie.

 Hallo
Capteur de pression différentielle DPT9


Série modèles STD9XX





Mesure de pression


électronique








WIKA Fiche technique SP 10.01  ·  05/2005	Page  1 sur 9





WIKA fiche technique SP 10.01





Pétrole / Produits pétroléochimiques / Produits chimiques


Energie électrique / Gaz de ville / Autres distributions de puissance


Pâtes papiers


Fer et acier / Métaux non-ferreux / Céramique


Machines / Constructions navales





Utilisations





Stabilité remarquable et haute efficacité


Grande étendue de mesure (capacité d’étendue de mesure)


Protection anti-explosion FM/CSA/ATEX


Sécurité intrinsèque FM/ATEX


Affichage intégré





Description





Figure:  Capteur de pression DPT9





Caractéristiques particulières





�





Grande étendue de mesure (capacité d’étendue de mesure)


• Une grande étendue de mesure est à disposition dans un seul modèle. Cette caractéristique est hautement efficace pour des mesures sur grande échelle et réduit considérable-ment la nécessité d’acheter plusieurs appareils.


• Modèle DPT920: 0,75 à 100 kPa (rapport d’échelle 133:1)





Différentes possibilités de montage


• Une large gamme pour les demandes des utilisateurs est à disposition. En font partie des modèles pour pression différentielle standard, pression différentielle élevée, pression différentielle standard à haute pression statique et pression différentielle élevée à haute pression statique.


• Une large gamme de matériel résistante à la corrosion est également à disposition.





Télécommunication


• La communication bidirectionale à sortie numérique facilite l’autodiagnostic, le réglage de l’échelle, le réglage automatique du zéro et autres paramètres.


• La communication selon le protocole de HART® est disponible.





Aperçu


Le Transmetteur Intelligent DPT 9 est un transducteur intelligent basé sur un microprocesseur ; il possède une excellente efficacité et une remarquable stabilité. Il est capable de mesurer des fluides gazeux, liquides et vaporeux ainsi que des niveaux de liquides. Il transmet des signaux continus analogiques 4 à 20 mA et des signaux numériques en rapport avec la différence de pression mesurée.


Il peut également réaliser une communication bilatérale entre le SFC (communicant de site intelligent), le communicant HART® 275/375 et, au moyen du protocole DE, ou le TDCS3000 ou 3000X et une banque de données. Il peut ainsi faciliter l’autodiagnostic, le réglage de l’échelle et le réglage automatique du zéro.





Stabilité remarquable et haute efficacité


• Stabilité à long terme prouvée mondialement dans plus de 500.000 installations.


• Des caractéristiques exceptionnelles et des capteurs à semi-conducteurs diversifiés permettent une excellente mesure de température et de pression statique.





�EMBED Word.Picture.8���





Resitance de charge P (kPa {mmHg} abs.)





Resitance de charge P (kPa {mmHg} abs.)





Resitance de charge P (kPa {kp/cm2)





Resitance de charge P (kPa {kp/cm²}





Resitance de charge P (kPa {kp/cm2)








WIKA Fiche technique SP 10.01  ·  07/2005	Page 9 sur 9





� EMBED Word.Picture.8  ���





WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG


Alexander-Wiegand-Straße 30


63911 Klingenberg


Télephone 	(+49) 93 72/132-0


Téléfax	(+49) 93 72/132-406


E-Mail 	� HYPERLINK mailto:info@wika.de ��info@wika.de�


www.wika.de








- 1 -


_1174141558.doc
[image: image1.png]Nomal operatirg

range

T o
T

s

)

1012







_1179476641.doc
[image: image1.png]Load resstance @)
Suosly vt

oz

Opiesing Range

0s 1es Bl s







