СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ Ех-ОБОРУДОВАНИЯ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

	Приложение к сертификату соответствия № РОСС JP.ГБ05.В01967
	Лист 2
Листов 5



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ Ех-ОБОРУДОВАНИЯ

	СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

	[image: image1.wmf] 


	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ АВТОНОМНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО 

И РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»
РОСС RU.0001.11ГБ05

109377, г. Москва, а/я 22, НАНИО “ЦСВЭ”, тел. 557-82-44


ПРИЛОЖЕНИЕ 

К СЕРТИФИКАТУ № РОСС JP.ГБ05.B01967
Составлено в соответствии с п. 7.10.1 «Правил сертификации электрооборудования для взрывоопасных сред»

ПБ  03-538-03, зарегистрированных Министерством юстиции РФ 23.04.03 г., регистрационный № 4440

1. НАЗНАЧЕНИЕ И  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Интеллектуальные позиционеры клапана SVP моделей AVP300, AVP301, AVP302 (далее – позиционеры) с интеллектуальным коммуникатором CommPad модели CFN100 (коммуникатор) предназначены для преобразования электрического входного сигнала в пропорциональный пневматический выходной сигнал и выдачи токового или цифрового сигнала контроля положения клапана.
Smart valve positioners SVP models AVP300, AVP301, AVP302 (hereinafter referred to as the positioners) with the smart communicator CommPad model CFN100 (communicator) are designed for transducing the electric input signal into the proportional pneumatic output signal and for outgiving the current or digital signal of controlling the position of the valve.
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно  маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96), гл. 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Field of application comprises explosion-hazardous areas inside premises and outside facilities in compliance with explosionproof class rating, GOST R 51330.13-99 (IEC 60079-14-96), clause 7.3 ПУЭ and other regulating documents providing for the application of electrical equipment in explosion-hazardous areas.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	2.1. Уровень и виды взрывозащиты: 
2.1. Types and rates of explosion protection:
· 1 вариант - при электропитании позиционера по искроопасной цепи: 
· case 1 – if a positioner is fed from the ignition-hazardous circuit:
· 2 вариант - при электропитании позиционера по искробезопасной цепи:
· case 2 – if a positioner is fed from the intrinsically safe circuit:
	1ExdIICT6

1ExiaIICT4 Х

	2.2. Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96, не ниже
2.2. Class rating of protection against external factors according to GOST 14254-96, not lower than
	IP66

	2.3. Электрические параметры позиционеров по 1 варианту, В:
2.3. Electrical parametres of the positioners for case 1, V:

	- максимальное напряжение постоянного тока, В 
- maximum DC voltage, V
	30

	- входной и выходной аналоговый сигнал, мА
- input and output analog signal, mA
	4 - 20

	2.4. Диапазон значений температуры окружающей  среды, 0С:
2.4. Ambient temperature range, 0С:
	-40…+60


2.4. Искробезопасные параметры входной цепи по 2 варианту (терминалы +/- IN):
2.5. Intrinsically safe parametres of the input circuit for case 2 (terminals +/- IN):
	- voltage, Ui, V
	30

	- current, Ii, mA
	100

	- power supply, Рi, W
	1

	- inductance Li, mH
	0,2

	- capacitance Сi nanofarad
	1


2.6. Искробезопасные параметры выходной цепи по 2 варианту (терминалы +/- OUT):
2.6. Intrinsically safe parametres of the output circuit for case 2 (terminals +/- OUT):

	- volatge Ui, V
	10

	- current, Ii, mA
	100

	- power supply, Рi, W
	1

	- inductance Li, mH
	0,3

	- capacitance Сi nanofarad
	1


3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

Позиционеры выполнены в корпусе из алюминиевого сплава с содержанием магния менее 6 %, закрытом резьбовой крышкой, предохраненной от самоотвинчивания. Корпус и крышка образуют взрывонепроницаемую оболочку со свободным объемом менее 500 см3. В корпусе имеются резьбовые отверстия для подсоединения фитингов пневматического трубопровода и кабельных вводов. В пневматических каналах позиционеров по 1 варианту  установлены огнепреградители. На корпусе позиционеров установлены заземляющий зажим и табличка с маркировкой.
Enclosure of the positioners is made of aluminium alloy containing less than 6% of magnesium, covered with the screw cap protected against self-loosening. The body and the cap form the the explosionproof enclosure with the free space of less than 500 cm3. Inside the casing there are screw holes for connecting pneumatic pipeline fittings and cable glands. Air passages of the positioners for case 1 contain flame arresters. On the positioners’ casing there is a ground clamp and a name plate.
Интеллектуальный коммуникатор CommPad модели CFN100 служит для конфигурации различных настроек позиционеров и должен подключаться к электрическим цепям позиционера вне взрывоопасной зоны.
Smart communicator CommPad model CFN100 serves to configure various settings of the positioners and should be connected to electrical circuits of a positioner outside an explosion-hazardous area.
Подключение к электрическим цепям позиционеров, выполненных по 2 варианту электропитания, должно производиться к неискробезопасным клеммам барьера безопасности. 
Electrical circuits of the positioners made to fit case 2 in terms of power supply, should be connected to intrinsically safe clamps of the safety barrier.
Взрывозащищенность позиционеров по 1 варианту питания обеспечивается видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" по  ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98) и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0–99               (МЭК 60079-0–98).
Explosion protection of the positioners for power supply type case 1 is ensured with the explosionproof type “flameproof enclosure” according to GOST R 51330.1-99 (IEC 60079-1-98) and their design meeting GOST R 51330.0–99 (IEC 60079-0–98) requirements.
Взрывозащищенность позиционеров по 2 варианту питания обеспечивается видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" уровня "iа" по ГОСТ Р 51330.10–99 (МЭК 60079-11–99) и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями                    ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98). 
Explosion protection of the positioners for power supply type case 2 in ensured with the explosionproof type “intrinsically safe electric circuit” rate “ia” according to GOST R 51330.10–99 (IEC 60079-11–99) and their design meeting GOST R 51330.0–99 (IEC 60079-0–98) requirements.
4. МАРКИРОВКА

Маркировка, наносимая на позиционеры, должна включать следующие данные:
The data to be marked on the positioners should include as appropriate:
· товарный знак или наименование предприятия изготовителя; 
· тип изделия;
· заводской номер и год выпуска;
· диапазон значений температур окружающей  среды;
· маркировку взрывозащиты;
· предупредительные надписи;

· наименование и знак центра по сертификации и номер сертификата,
и другие данные, которые изготовитель должен отразить в маркировке, если это требуется технической документацией.
· trade name or a manufacturer name; 
· product type;
· production number and year of manufacture;
· ambient temperature range;
· explosion protection class rating;
· safety precautions;

· name and mark of certification body, certificate reference number, and other data which the manufacturer should mark on equipment, if it is made necessary by the technical documentation.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ, СОГЛАСОВАННЫХ ЦЕНТРОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

	Drawing #
	Signed
	Approved

	80390818
	27.05.98
	

	80390819
	27.05.98
	

	803908120
	27.05.98
	

	80391436
	13.12.01
	

	80390976
	13.10.99
	

	80390977
	13.10.99
	

	80390978
	13.10.99
	

	80390981
	13.10.99
	

	80390983
	13.10.99
	

	80390984
	16.09.99
	

	80391086
	13.10.99
	

	80391087
	13.10.99
	

	80391089
	13.10.99
	


Внесение изменений в согласованные чертежи и конструкцию преобразователей возможно только по согласованию с НАНИО «ЦСВЭ».
Entry of the amendments into the approved drawings and construction of transducers is made possible only upon agreement with NANIO “CCVE”.
6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Знак Х, стоящий после маркировки взрывозащиты позиционеров, выполненных по                2 варианту электропитания, означает, что при эксплуатации позиционеров необходимо соблюдать следующие "специальные"  условия:
“X” mark following the explosionproof class rating of the flowmeters manufactured for power supply type case 2 means that when in operation it is required to observe the following “special” conditions:
· соединение позиционеров с аппаратурой, расположенной вне взрывоопасной зоны, должно осуществляется через барьеры искрозащиты, имеющие сертификат соответствия Системы сертификации ГОСТ Р и разрешение на применение Ростехнадзора для подключения устройств, находящихся во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, где возможно образование взрывоопасной газовой смеси категории IIС;
· connection of the positioners to the devices installed outside an explosion-hazardous area should be done through ignition-protection barriers which should have the certificate of conformity within certification system of GOST R and application permit from Rostechnadzor for connecting devices located in explosion-hazardous areas inside and outside premises where explosion-hazardous gas mixture of category IIC can  evolve;
· запрещается эксплуатация позиционеров с механическими повреждениями; 
· it is prohibited to launch mechanically damaged positioners into operation; 
· входные и выходные искробезопасные параметры позиционеров (см. п. 2.3., 2.4.) с учетом параметров соединительного кабеля не должны превышать электрические параметры, указанные на барьере безопасности.
· input and output intrinsically safe parametres of the positioners (refer to clauses 2.3., 2.4.) with allowance for the parametres of the connection cable should not exceed electrical parametres mentioned on the safety barrier.
7. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

При эксплуатации позиционеров, выполненных по 2 варианту электропитания,  необходимо соблюдать следующие условия применения:
When in operation the following application conditions for the positioners made to fit the power supply type case 2 should be observed:
· прокладка кабеля во взрывоопасной зоне и его защита от перегрузок и коротких замыканий, а также заземление или зануление должны соответствовать требованиям гл.7.3 ПУЭ и ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96);
· cable routing in an explosion-hazardous area and protection of cable cords against short circuit or overloads as well as grounding or nulling should comply with the requirements stipulated in clause7.3 ПУЭ and GOST R 51330.13-99 (IEC 60079-14-96);;
· подсоединение внешних электрических цепей необходимо осуществлять через кабельные вводы, сертифицированные в установленном порядке на соответствие требованиям ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98).
· connection of external electric circuits should necessarily be done through cable glands, certified within the established order so as to meet the requirements of GOST R 51330.1-99 (IEC 60079-1-98).

� EMBED Word.Picture.8  ���








	М.П.
	Руководитель органа

Эксперт
	подпись

подпись
	
А.С. Залогин

ФИО

Б.А. Рафалович
ФИО


	М.П.
	Руководитель органа

Эксперт
	подпись

подпись
	А.С. Залогин

ФИО

Б.А. Рафалович
ФИО



[image: image2.wmf] 

_1162235975.doc
[image: image1.png]A







