Instructions de sécurité pour l’utilisation du ST3000 Smart Pressure Transmitter Series 900

1. Information sur l’étiquetage
a) Numéro de Certificat CE : KEMA03ATEX1225 X

b) Le marquage suivant situé sur l’étiquette du produit fournit des informations spécifiques sur la sécurité intrinsèque.

Ex II 1 G Eex ia IIC T4

2. Remarques importantes

Pour un bon usage de l’appareil, les remarques suivantes sont à prendre en compte.

a) Conditions spéciales pour une utilisation en toute sécurité (le ‘X’ du numéro de Certificat). Etant donné que l’enveloppe métallique du transmetteur est en aluminium, si l’appareil doit être installé dans un zone de type 1 G, il doit être monté de manière à ce qu’aucune source d’étincelle due à une friction ou un choc ne soit générée.

b) Toute modification de l’appareil peut altérer la sécurité intrinsèque. Les modifications non autorisées ainsi que le remplacement de composants non garantis par le constructeur sont interdits.

c) Pour des raisons de sécurité, les circuits électroniques de l’appareil doivent être considérés comme connectés à la terre.

NOTE : Selon la EN 50020 (Norme européenne sur les appareils de sécurité intrinsèque), l’isolation entre les circuits de sécurité intrinsèque et le cadre de l’appareil ou toute pièce qui pourrait être relie à la terre doit normalement pouvoir résister à une tension test de 500V r.m.s AC. Si un test d’isolation est nécessaire, une tension test de 50V r.m.s. a.c. devra être appliquée pour les appareils de protection de surtension parce que ces appareils font dévier des courants à des tensions supérieures à 50V r.m.s a.c.

3. Pour une installation et un fonctionnement en toute sécurité
a) D’abord, on doit s’assurer que l’appareil de sécurité intrinsèque est approprié aux conditions d’utilisation du site :

· Conditions atmosphériques
· Classification des zones dangereuses

· Classe de température, température d’explosion des gaz, vapeurs.

b) Les appareils associés ou les barrières de sécurité, directement connectés a l’appareil doivent être sélectionnés parmi ceux certifiés séparément Eex ia IIC en accord avec la directive ATEX.

Les paramètres autorisés des appareils associés : U0, l0, P0, C0 et L0 doivent satisfaire les relations suivantes :




Uo ≦ Ui = 30V

    

 Io  ≦ Ii = 100mA

     

Po ≦ Pi = 1W

    

 
Co ≧ Ci = 3nF

    


 Lo ≧ Li = 0.5mH

Où les valeurs de Ui, Ii, Pi, Ci et Li sont spécifiées sur la plaque d’identification de chaque appareil.

c) De plus, la capacitance et l’inductance du câble reliant l’appareil et les appareils associés doit satisfaire les conditions suivantes :

Cc ≦ Co – Ci

     

Lc ≦ Lo – Li

où Lc et Cc sont les valeurs totales autorisées des paramètres du câble. Si ces valeurs totales ne sont pas déterminées par le fabricant, les valeurs applicables seront de 200pF/m et 1µH/m (voir EN60079-14).

d) Quand des appareils associés sont utilisés sans isolation galvanique (tel que des diodes de barrière de sécurité), les bornes de terre des appareils associés doivent être connectées à l’équipotentiel ou connectées à une borne de terre de haute qualité afin d’assurer une impédance plus petite qu’un (1) ohm entre le point de connexion et la borne générale de mise à la terre, seulement si le système d’alimentation nécessite un conducteur séparé qui est connecté à l’unique borne de mise à la terre du système d’alimentation (système « TN-S »).
e) Les conducteurs électriques des circuits de sécurité intrinsèque et de non sécurité doivent être placés dans des câbles différents. Les câbles des circuits de sécurité intrinsèque interconnectant les appareils de sécurité intrinsèque et les appareils associés doivent être séparés de tout autre circuit à moins que le câble soit blindé. 

Le blindage métal du câble du circuit doit être relié à la terre en un point seulement de préférence du côté non dangereux.
Les câbles multi bruns peuvent être utilisés pour les circuits de sécurité intrinsèque, mais les circuits de sécurité intrinsèques et non –intrinsèques ne peuvent pas être transportés par le même câble.

f) Le couvercle protégeant les bornes peut être ouvert dans des conditions normales.

Si nécessaire, le communicateur portable, Smart Field Communicator Model SFC160 qui a été certifié (Type CE certificat n° KEMA 00ATEX1074 X) peut être connecté aux bornes. A cause de son boîtier plastique, il faut éviter les charges électrostatiques. Par exemple, le nettoyage du communicateur doit se faire uniquement avec du tissu mouillé.
NOTE : Veuillez vous référer aux normes suivantes pour plus d’information :

EN 60079-14 (Installation)

EN 60079-17 (Inspection et maintenance)

EN 60079-19 (Réparation)

