Unité de purge
Type LSP-Compact
Mode d’emploi
Unité de purge
Type LSP-Compact
Mode d’emploi



[image: image6.wmf]228

58

solenoid valve

solenoid valve

114


Type LSP“Compact“

EJG 2-2

(Fonctionne avec le  DigiFlow 515)
Contenu:

1. conception
2. montage
3. déclenchement
4. données techniques
INTRA-AUTOMATION GmbH

Meß- und Regelinstrumente

Otto-Hahn-Straße 20

41515 Grevenbroich

Tel.:
+49 21 81/6 87 61

Fax: 

+49 21 81/6 44 92

Dok. BA-EJG_en
07/09/07

1. Conception
 
[image: image2.wmf]air purge block

Spülblock

air purge connection

Luftspülanschluß

differential pressure transmitter

Differenzdructransmitter

flow sensor

Durchflußsensor

3-way valve

3-Wege-

Ventilblock

                                   
2.Montage
Le bloc de purge doit être monté directement sur le transmetteur de pression différentielle (s. Fig. 1) en utilisant les vis fournies (M10 x 50mm, DIN 912) et les joints (matériel: PTFE).
[image: image1.wmf][image: image5.wmf]228

58

solenoid valve

solenoid valve

114


[image: image3.wmf]
Fig. 1
Le transmetteur de pression différentielle doit être vissé au bloc purge en utilisant les vis de ventilation et de vidange fournies (¼ "-TNP) (s. Fig. 2). Sur le côté opposé du transmetteur, vous devez connecter les tuyaux de chute de pression (s. Fig. 1: Montage direct IBF avec bride et vanne 3 voies ). Cela garantira que le capteur de débit et le transmetteur sont purgés et nettoyés correctement.
Sur la face inférieure du bloc purge vous trouverez les connexions pour purger l'air (v. fig. 2). En standard, deux raccord ¼ "- NPT- F (autres dimensions sur demande).


[image: image4.wmf]40

70


Fig. 2

Merci de vérifier l'alimentation électrique nécessaire pour faire fonctionner le système sur la plaque signalétique. 
Attention: Avant de démarrer l’unité de purge, vérifiez que la tension d'alimentation est en accord avec les données sur la plaque signalétique.

Fig. 3

3. Déclenchement
LSP-Compact peut être déclenché par le client en utilisant ses propres systèmes de commutation, à savoir interrupteurs mécaniques, relais ou en utilisant ses SPS.
Le Client peut également utiliser le DigiFlow pour le déclenchement de l’unité de purge. Les électrovannes MV1 et MV2 du LSP-Compact peuvent être commandées en utilisant les relais #1 ou #2 du DigiFlow.

En déclenchant des électrovannes, l'air propulsé traverse le transmetteur de pression différentielle et le capteur de débit.
Le temps de contrôle ts (temps de purge), tn (heure fixée) et ta (temps de cycle) peuvent être facilement configurés dans le mode programme du DigiFlow 515 (voir le mode d'emploi du DigiFlow-chap. 1.2, page 35).
4. Données techniques – Unité de purge
4.1 type EJG-21.., version standard
	No. du produit
	:
	EJG-21..

	Type de vanne
	:
	2/2 voies, contrôle direct

	Média
	:
	air

	Fonction
	:
	En position repos fermé

	Raccord conduit
	:
	1/4" NPT

	Position de montage
	:
	indifférent

	Largeur nominale
	:
	3 mm

	Kv – débit
	:
	approx 0.23 m³/h

	Pression de fonctionnement
	:
	max. 6 bar

	Course nominale
	:
	1 mm

	Taux de fuite
	:
	Suivi sans bulle

	Température du média
	:
	-10 ... + 90 °C

	Température ambiante
	:
	max. 55 °C

	Matière du corps de vanne
	:
	Aluminium anodise or inox

	Matière des parties internes
	:
	Inox

	Matière des joints
	:
	FPM

	Tension nominale
	:
	CA: 24 V, 110 V or 220 V / 50 Hz

CC: 24 V

	Classe de protection
	:
	sans

	Temps
	:
	100%

	Type of protection
	:
	IP 65

	Connexion électrique
	:
	selon DIN 43650

	Consommation électrique
	:
	21 VA CA (démarrage)

12 VA/ 8 W (en cours de fonctionnement)

	Poids
	:
	approx. 2.7 kg


4.2 type EJG-22.., version EEx M
	No. du produit
	:
	EJG-22..

	Type de vanne
	:
	2/2 voies, contrôle direct

	Média
	:
	air

	Fonction
	:
	En position repos fermé

	Raccord conduit
	:
	1/4" NPT

	Position de montage
	:
	indifférent

	Largeur nominale
	:
	3 mm

	Kv – débit
	:
	approx 0.23 m³/h

	Pression de fonctionnement
	:
	max. 6 bar

	Course nominale
	:
	1 mm

	Taux de fuite
	:
	Suivi sans bulle

	Température du média
	:
	-10 ... + 100 °C pour class de température T6
-30 ... +  60 °C (pour montage seul)

	Température ambiante
	:
	max. 135 °C

	Matière du corps de vanne
	:
	Aluminium anodise or inox

	Matière des parties internes
	:
	Inox

	Matière des joints
	:
	FPM

	Tension nominale
	:
	UC: 230V / 50Hz

	Classe de protection
	:
	EEx M II 2G/D T4 ; EEx EM II 2G/D T4

(PTB 00 ATEX 2129X)

	Temps
	:
	100%

	Type of protection
	:
	IP 65

	Connexion électrique
	:
	Presse étoupe (3000 mm)

	Consommation électrique
	:
	7 Watt

	Poids
	:
	Approx. 2.7 kg


(p-transmitter





LSP-Compact





vent/drain screws





purge-air connections


¼“ NPT-F


 (max. 3,5 bar)





vent/drain screws ¼“NPT














� EMBED MSDraw.Drawing.8  ���











2


_977545321

_977578816

_977580473.unknown

_977572611.unknown

_977314434.doc
[image: image1.png]


















