[image: image7.png]






[image: image8.wmf]sans plaque

avec plaque

protectrice

protectrice

DN

15

PN 40

½"

150 RF

200

200

206

+0 / -3

80

130

53

5

DN

20

PN 40

¾"

150 RF

200

200

206

+0 / -3

80

130

53

5,5

DN

25

PN 40

1"

150 RF

200

200

206

+0 / -3

80

130

53

6

DN

32

PN 40

1 ¼"

150 RF

200

200

206

+0 / -3

80

130

53

7

DN

40

PN 40

1 ½"

150 RF

200

200

206

+0 / -3

80

130

53

7,5

DN

50

PN 40

2"

150 RF

200

200

206

+0 / -3

80

140

57

9

DN

65

PN 16

2 ½"

150 RF

200

200

206

+0 / -3

80

155

63

10

DN

80

PN 16

3"

150 RF

200

200

206

+0 / -3

80

170

70

13

DN

100

PN 16

4"

150 RF

250

250

256

+0 / -3

120

210

86

15

DN

125

PN 16

5"

150 RF

250

250

256

+0 / -3

120

240

98

19

DN

150

PN 16

6"

150 RF

300

300

306

+0 / -3

120

285

117

23

DN

200

PN 10

8"

150 RF

350

350

360

+0 / -3

200

350

143

36

DN

250

PN 10

10"

150 RF

450

450

460

+0 / -4

200

440

180

52

DN

300

PN 10

12"

150 RF

500

500

510

+0 / -4

200

520

213

62

DN

350

PN 10

14"

150 RF

550

550

560

+0 / -5

225

474

237

95

DN

400

PN 10

16"

150 RF

600

600

610

+0 / -5

250

524

262

115

DN

450

PN 10

18"

150 RF

600

600

610

+0 / -5

270

584

292

135

DN

500

PN 10

20"

150 RF

600

600

610

+0 / -5

300

629

315

150

DN

600

PN 10

24"

150 RF

600

600

610

+0 / -5

360

734

367

182

Poids en 

kg (DIN 

Bride)

diamétre nominal

Dimensions de

caoutchouk 

sur et souple

PTFE

capteure de débit

DIN

ANSI

Longueur L

tolérance

B

D

H




[image: image9.wmf]Capteur de débit magnéto-inductif

mag-flux

 A

M

A

G

5

7

-

-

0

Pression nominale

• PN 10

1

• PN 16 / 150 lb

2

• PN 25 / 300 lb

3

• PN 40

4

Forme

• forme compacte

1

• forme séparée

2

Revêtements

• Caoutchouc dur

   - Standard VHE / 102

1

   - jusqu`á 100°C VHE / 102

2

   - l'Eau potable VHE / 102

3

• Caoutchouc souple

   - Standard VWE/R61

4

   - Neopren BWE/502

5

   - l'Eau potable VWE/645

6

Diamétres nominaux

• DN   15 /      1/2"

A

• DN   20 /      3/4"

B

• DN   25 /   1"

C

• DN   32 /   1 1/4"

D

• DN   40 /   1 1/2"

E

• DN   50 /   2"

F

• DN   65 /   2 1/2"

G

• DN   80 /   3"

H

• DN 100 /   4"

J

• DN 125 /   5"

K

• DN 150 /   6"

L

• DN 200 /   8"

M

• DN 250 / 10"

N

• DN 300 / 12"

P

• DN 350 / 14"

Q

• DN 400 / 16"

R

• DN 450 / 18"

Y

• DN 500 / 20"

S

• DN 600 / 24"

T

• d'autres diamétres

Z

Raccord norm et raccord matériau

• DIN 2501, m.n° 1.0460/ 1.0570

A

• DIN 2501, m.n° 1.4571

B

• ANSI B16.5 150 RF, m.n° 1.0432/ 1.0570

C

• ANSI B16.5 300 RF, m.n° 1.0432/ 1.0570

D

• d'autres raccords / d'autres matériaux

Z

Matérieau Électrodes

• inox (m.n° 1.4571)

1

• Hastelloy C4 (m.n° 2.4610)

2

• Titane

3

• Monel

5

Etanchéification

• Viton

1

• EPDM

2

• Kalrez

3

Plaque protectrice / Anneau de protection (bouchon)

• sans

0

• avec plaque de protectrice (accessoires commander)

1

• avec anneau de protection (accessoires commander)

2

Étoupe

• M 16 x 1,5

C

• NPT 1/2"

B

Classe de protection

• IP 67 / NEMA 5

B

• IP 68 / NEMA 6 avec 5m de connecté câble

C

• IP 68 / NEMA 6 avec 10m de connecté câble

D

autres medèles

• électrode de terre en m.n° 1.4571

A

0

1

• électrode de terre en m.n° 2.4610

A

0

3

• avec 3- points certificat de calibrage

B

0

6

• avec 6- points certificat de calibrage

B

0

7

• Inscription sur la plaque signal étique en anglais

B

1

1

• Certificat de contrôle de réception EN 10204:2004  3.1

C

1

2

• Matérieau sans silicone

Y

0

4

• TAG Plaque en inox

Y

1

7





[image: image10.wmf]Capteur de débit magnéto-inductif

mag-flux

 A

M

A

G

5

7

0

-

0

-

0

Pression nominale

• PN 10

1

• PN 16 / 150 lb

2

• PN 25 / 300 lb

3

• PN 40

4

Forme

• forme séparée

1

• forme compacte

2

Diamétres nominaux

• DN   15 /      1/2"

A

• DN   20 /      3/4"

B

• DN   25 /   1"

C

• DN   32 /   1 1/4"

D

• DN   40 /   1 1/2"

E

• DN   50 /   2"

F

• DN   65 /   2 1/2"

G

• DN   80 /   3"

H

• DN 100 /   4"

J

• DN 125 /   5"

K

• DN 150 /   6"

L

• DN 200 /   8"

M

• DN 250 / 10"

N

• DN 300 / 12"

P

• DN 350 / 14"

Q

• DN 400 / 16"

R

• DN 450 / 18"

Y

• DN 500 / 20"

S

• DN 600 / 24"

T

• d'autres diamétres

Z

Raccord norm et raccord matériau

• DIN 2501, m.n° 1.0460/ 1.0570

A

• DIN 2501, m.n° 1.4571

B

• ANSI B16.5 150 RF, m.n° 1.0432/ 1.0570

C

• ANSI B16.5 300 RF, m.n° 1.0432/ 1.0570

D

• d'autres raccords / d'autres natériaux

Z

Matériau Électrodes

• inox (m.n° 1.4571)

1

• Hastelloy C4 (m.n° 2.4610)

2

• Titane

3

• Tantale

4

• Monel

5

• Platine

6

• d'autres matériaux Électrodes

9

Plaque protectrice / Anneau de protection

• sans

0

• avec plaque de protectrice (accessoires commander)

1

• avec anneau de protection (accessoires commander)

2

Étoupe

• M 16 x 1,5

C

• NPT 1/2"

B

Classe de protection

• IP 67 / NEMA 5

B

• IP 68 / NEMA 6 avec 5m de câble connecté

C

• IP 68 / NEMA 6 avec 10m de câble connecté

D

autres modèles

• une élctrode de terre en m.n° 1.4571

A

0

1

• une électrode de terre en m.n° 2.4610

A

0

3

• avec 3- points certificat de calibrage

B

0

6

• avec 6- points certificate de calibrage

B

0

7

• Inscription sur la plaque signal étique en anglais

B

1

1

• Certificat de contrôle de réception EN 10204:2004 3.1

C

1

2

• Matérieau sans silicone

Y

0

4

• TAG- Plaque en inox

Y

1

7





[image: image11.wmf]M

A

G

5

9

0

1

-

0

-

0

A

A

0

Revêtements

• caotuchouc dur / caoutchouc souple

1

A

• PTFE

0

B

Diamétres nominaux

• DN   15 /      1/2"

A

• DN   20 /      3/4"

B

• DN   25 /   1"

C

• DN   32 /   1 1/4"

D

• DN   40 /   1 1/2"

E

• DN   50 /   2"

F

• DN   65 /   2 1/2"

G

• DN   80 /   3"

H

• DN 100 /   4"

J

• DN 125 /   5"

K

• DN 150 /   6"

L

• DN 200 /   8"

M

• DN 250 / 10"

N

• DN 300 / 12"

P

• DN 350 / 14"

Q

• DN 400 / 16"

R

• DN 450 / 18"

Y

• DN 500 / 20"

S

• DN 600 / 24"

T

• d`autres Diamétres

Z

Types de raccord

• DIN 2501

1

• ANSI B16.5 RF

2

• d'autres raccords

9


Figure 1 Capteur de débit magnéto-inductif mag-flux A

__   Domaine d'application

Les capteurs de débit magnéto-inductifs (MID) sont des appareils de mesure de précision adaptés pour la mesure linéaire de débit de pratiquement tous les liquides conducteurs mais aussi des boues, bouillies et pâtes.

En raison du champ magnétique, ils sont utilisables pour des vitesses d'écoulement pouvant atteindre 10 m/s (32,8 pieds/s) et une conductivité minimum de 3 µS/cm pour les champs continus cycliques.

Le dispositif de mesure complet comporte un capteur de débit et un transducteur associé. Ceux-ci sont disponibles sous une forme séparée ou bien compacte.

Principaux domaines d'utilisation du capteur de débit magnéto-inductif mag-flux A :

· Eau et eaux usées

· Industrie chimique et pharmaceutique

· Industrie alimentaire et de la boisson

· Mine, ciment et minéraux

· Industrie de la cellulose et papetière

· Sidérurgie

· Secteur de l'énergie, sociétés d'approvisionnement.

__   Mode opératoire
Le principe de la mesure de débit repose sur la loi de Faraday de l'induction électromagnétique, selon laquelle le capteur transforme le débit en une tension électrique proportionnelle à la vitesse d'écoulement. 

__   Particularités
· Armature en acier entièrement soudée, qui lui confère robustesse et résistance aux perturbations

· Amplificateur de signal sur le capteur 

· Diamètre intérieur du tube de mesure à partir de 15 mm (0,591")

· Paliers de pression jusqu'à 250 bars

· 
Revêtements du tuyau de mesure en :

· Caoutchouc dur

· Caoutchouc souple

· PTFE

· Revêtements spéciaux

· différents raccords de processus et matériaux

· Bride : DIN, ANSI, JIS

· Clamp

· DIN 11851

· et autres sur demande

____________________________________________________________

__ Notice d'utilisation

· Le capteur de débit magnéto-inductif est exclusivement adapté à la mesure du débit de volume des fluides de mesure liquides et conducteur électriquement.

· La responsabilité pour ces appareils de mesure en termes d’adéquation, d’utilisation en bonne et due forme et de résistance à la corrosion des matériaux utilisés par rapport au fluide à mesurer incombe exclusivement à l'exploitant. A cet égard, il faut particulièrement veiller à ce que les matériaux des éléments de l’appareil de mesure entrant en contact avec les fluides soient adaptés aux fluides du processus. 

· Avant de remplacer le tube de mesure, il faudra vérifier que l’appareil ne comporte pas de fluides dangereux et ne subit pas de contraintes.

· L’appareil devra uniquement être utilisé avec la pression et les limites de tension indiquées sur la plaque signalétique.

· L'appareil est conforme aux spécifications de la directive Equipement sous pression 97/23/CE. Les fluides autorisés les plus dangereux sont les liquides du groupe 1. Voir page 5

· Dans le cas des brides en C22.8  et ST 52-3, la température minimale admissible est de – 10°C (14°F).

· Les charges extérieures ne devront pas influer sur le capteur de mesure. 

· Les appareils sont principalement prévus pour une utilisation sous charge statique.

· L'installation et l'utilisation incorrecte des capteurs (installations) peuvent entraîner la perte de la garantie.

· La pression maximale admissible diminue pour les paliers de pression PN10 et PN16 supérieurs au DN 300 aux températures de fluide à :

	
	PN 10
	PN 16

	< 100 °C
	10,0 bars
	16,0 bars

	100 °C
	9,3 bars
	14,9 bars

	130 °C
	9,0 bars
	14,3 bars

	150 °C
	8,7 bars
	13,9 bars

	180 °C
	8,0 bars
	13,0 bars


· Si vous retournez des capteurs mag-flux à Mecon, veuillez tenir compte du "Formulaire de retour des appareils" page 9 de la présente notice. Aucun contrôle ou réparation ne peut être réalisé sans ce formulaire rempli intégralement.

· Les accessoires de montage (joints de fixation, vis, etc.) entre les brides ne sont pas fournis.




__   Remarques concernant le montage
Généralement, le principe de mesure est indépendant du profil d'écoulement. 

Le lieu de montage idéal est une canalisation avec un tronçon suffisamment droit avant et après le point de mesure. Il est généralement nécessaire d'avoir un tronçon d'entrée d'au moins 5xD et un tronçon de sortie d'au moins 2-3xD. 

Si des tourbillons mobiles parviennent jusqu'à la zone de la valeur de mesure (par ex. après les coudes du tuyau, au niveau des orifices d'entrée tangentiels ou des poussoirs semi-ouverts devant le capteur). Dans ce cas, des mesures visant à normaliser le profil d'écoulement sont nécessaires. Les mesures appropriées consistent alors à :

· [image: image12.wmf]M

A

G

5

9

1

1

-

0

-

0

A

A

0

Revêtements

• caotuchouc dur / caoutchouc souple

1

A

• PTFE

0

B

Diamétres nominaux

• DN   15 /      1/2"

A

• DN   20 /      3/4"

B

• DN   25 /   1"

C

• DN   32 /   1 1/4"

D

• DN   40 /   1 1/2"

E

• DN   50 /   2"

F

• DN   65 /   2 1/2"

G

• DN   80 /   3"

H

• DN 100 /   4"

J

• DN 125 /   5"

K

• DN 150 /   6"

L

• DN 200 /   8"

M

• DN 250 / 10"

N

• DN 300 / 12"

P

• DN 350 / 14"

Q

• DN 400 / 16"

R

• DN 450 / 18"

Y

• DN 500 / 20"

S

• DN 600 / 24"

T

• d'autres Diamétres

Z

Types de raccord

• DIN 2501

1

• ANSI B16.5 RF

2

• d'autres raccords

9

agrandir les tronçons entrée et sortie

· utiliser des redresseurs d'écoulement

· réduire la section de la canalisation

Figure 2 Montage sur canalisations horizontales et verticales

Le montage peut être horizontal ou vertical (figure 2). Il convient toutefois de s'assurer que les axes des électrodes sont orientés horizontalement (la flèche de direction indique les axes des électrodes) afin d'éviter les erreurs de mesures résultant des dépôts ou des bulles d'air sur les électrodes.

[image: image13.wmf]M

A

G

5

9

2

1

-

0

-

0

A

A

0

Revêtements

caotuchouc dur / caotuchouc souple

1

• PTFE

0

Diamétres nominaux

• DN   15 /      1/2"

A

• DN   20 /      3/4"

B

• DN   25 /   1"

C

• DN   32 /   1 1/4"

D

• DN   40 /   1 1/2"

E

• DN   50 /   2"

F

• DN   65 /   2 1/2"

G

• DN   80 /   3"

H

• DN 100 /   4"

J

• DN 125 /   5"

K

• DN 150 /   6"

L

• DN 200 /   8"

M

• DN 250 / 10"

N

• DN 300 / 12"

P

• DN 350 / 14"

Q

• DN 400 / 16"

R

• DN 450 / 18"

Y

• DN 500 / 20"

S

• DN 600 / 24"

T

• d'autres diamétres

Z

Matériau

• inox (m.n° 1.4571)

A

• Hastelloy C4 (2.4610)

B

• d´autres matériaux

Z

types de raccord

• DIN 2501

1

• ANSI B16.5 RF

2

• d'autres raccords

9


Figure 3 Montage dans des conduites montantes et descendantes

[image: image14.wmf]M

A

G

5

9

3

0

-

0

A

0

0

-

0

A

A

0

Câble de capteur composé de:

câble d'alimentation magnétique (3 x 1,0 mm²)

Câble d`électrode (3 x 1,0 mm²)

• Longueur:  5 m

B

• Longueur:15 m

C

• Longueur:d'autres longueurs, indiquer en clair

Z

[image: image15.jpg]MEC®N

FLOW-CONTROL-SYSTEMS



Lorsque le tuyau s'écoule librement, le capteur ne devrait pas être monté dans des sections de tuyau susceptibles de marcher à vide (par exemple des conduites descendantes). En cas de montage sur une conduite descendante, veillez à ce que la canalisation soit toujours remplie à 100 % de fluide de mesure.

Figure 4 Montage avec canalisation toujours pleine




[image: image16.png]o
mnm




Le capteur doit être installé de telle manière que le tube de mesure ne puisse pas marcher à vide et qu'il soit toujours rempli de fluide de mesure. Lorsque la canalisation n'est pas remplie ou qu'il n'y a qu'une conduite à écoulement libre (écoulement), le capteur doit être installé dans un siphon inversé (figure 4).

[image: image17.png]o
hw/»\mf
— AN

o

i




[image: image18.png]



Figure 5 Montage entre coudes de tuyau, vannes et pompes

Les tronçons droits de non-turbulence doivent être respectés (figure 5). S'il n'est pas possible de les respecter, il conviendra d'utiliser des redresseurs d'écoulement ou de réduire la section de mesure.

[image: image19.png]min. 20D




Si vous branchez plusieurs capteurs en série, la distance entre les différents capteurs doit être au moins égale à une longueur de capteur. Si vous utilisez deux ou plusieurs capteurs en parallèle, ils doivent être séparés d'au moins 1 mètre.[image: image20.png]=

min. 20D

[
7





Figure 6 Installation sur le point le plus élevé

Afin d'éviter les risques d'accumulation de gaz, évites d'installer l'appareil sur le point le plus élevé de la canalisation.

__   Caractéristiques techniques générales
	Domaine d'utilisation
	voir page 1

	Principe de mesure
	Champ continu cyclique (CC)

	Entrée
	

	Diamètre nominal
	DN 15 – DN 600

	Raccord de processus :
	· DIN 2501

· ANSI B 16.5

· JIS

· Table

· Raccords spéciaux

	Précision de mesure
	

	Ecart de mesure
	± 0,5 % de la valeur de mesure

de 0,25 m/s à 10 m/s

	Reproductibilité
	± 0,15 % de la valeur de mesure 

de 0,25 m/s à 10 m/s

	Conditions d'utilisation
	

	Position de montage
	voir page 2 consignes de montage

	Température de service maximum

Revêtement en caoutchouc

Revêtement PTFE (téflon)
	90°C/194°F en option 100°C /212°F

180 °C (à 16 bars)

150 °C (à 25 bars)

100 °C (à 40 bars)

	Limites de pression

Revêtement en caoutchouc

Revêtement PTFE (téflon)
	maxi 250 bars

en fonction de la température de service (voir ci-après)

	Classe de protection
	IP 67 / IP 68

	Conditions pour le fluide à mesurer
	

	Conductivité minimum
	> 3 μS/cm

	Vitesse d'écoulement maximum
	10 m/s

	Valeurs finales de vitesse d'écoulement
	0,25 – 10 m/s

	Caractéristiques constructives
	

	Modèle
	armature en acier entièrement soudée

	Poids
	voir page 5

	Matériaux du capteur :

· Tuyau de mesure

· Logement de bobine

· Bride

· Revêtement du tuyau de mesure


	Inox W. mat. n° 1.4301 

(ou num. de matériau plus élevés)

Acier, inox en option

· Acier

· Inox

· Matériaux spéciaux

· Caoutchouc dur / souple

· PTFE (téflon)

	Électrodes

· Matériau

· Construction

· Etanchéification des électrodes 

(revêtement en caoutchouc)
	· mat. n° 1.4571 (standard)

· Hastelloy C4

· Titane

· Tantale

· Platine 

· Monel

mat. n° 1.4571 électrode plate

Autre électrode de pointe

· Viton (standard)

· EPDM

· Kalrez

	Entrée de câbles
	2 x M 16 x 1,5 / 2 x ½“ NPT


Remarque concernant les capteurs à revêtements PTFE

Les mag-flux A à revêtement PTFE comportent généralement des plaques protectrices vissées sur le capteur. Le montage doit être réalisé au point le plus bas de la canalisation afin d'éviter la formation de vide. Ne pas séparer ou endommager le bord rabattu du revêtement des brides. 

Remarque concernant les capteurs à revêtements en caoutchouc souples

Les capteurs revêtus de caoutchouc souple/ néoprène ne peuvent être fabriqués qu'à partir d'un diamètre nominal DN 25 mm (1").

Sélection du diamètre nominal

Le débit dépend de la vitesse d'écoulement et du diamètre nominal DN du débitmètre (voir l'information système mag-flux pour la mesure de débit magnéto-inductive).

__   Accessoires
[image: image21.png]min. 20D

min. 1m

min. 20D




Plaque de mise à la terre

Référence électrique et mise à la terre du fluide de mesure. Nécessaire lorsque les tubes ne sont pas conducteurs électriquement ou n'ont pas de revêtement. (tubes en plastique, en béton, etc.). Tous les anneaux de mise à la terre doivent être raccordés à la vis de mise à la terre du capteur. Voir aussi page 5, liaison équipotentielle. L'anneau de mise à la terre a une épaisseur de paroi de 2 mm.



Référence commande voir page 8
Plaque protectrice

[image: image22.png]© 4+ + + + + + + * + + +t f + + +t +

4 4 sk 4 4+ e
T F FF T B - T F
e




Protection du revêtement pendant le transport. Les plaques protectrices sont solidement vissées au capteur. Des plaques protectrices sont disposées par défaut sur tous les capteurs revêtus de PTFE pour la protection du revêtement. Elles sont également utilisables comme anneaux de mise à la terre. La longueur de montage augmente de 6 mm pour les NW DN 15 – 150 mm et de 10 mm pour les NW 200 – 600 mm.

Référence commande voir page 8
Anneau de protection (bouchon)

[image: image23.png]Les anneaux de protection protègent les bords d'entrée et de sortie du capteur des dommages mécaniques, en particulier avec les fluides abrasifs (tels que le gravier, le sable, etc.), tout en faisant office d'anneau de mise à la terre. Utilisation principalement pour le revêtement PTFE ou le caoutchouc souple. Les anneaux protecteurs sont solidement vissés au capteur. La longueur de montage augmente de 6 mm pour les NW DN 15 – 150 mm et de 10 mm pour les NW 200 – 600 mm.

Référence commande voir page 8
Câble du capteur

La tension du signal induite dans le fluide de mesure se situe typiquement à quelques μV ou mV. Le transducteur ne peut traiter ces petits signaux sans perturbation que si les signaux parasites à fréquence du réseau, les signaux parasites produits par vibration sur les canalisations ou sur le parcours du câble de signal ou les champs magnétiques forts à proximité peuvent être évités. Vous devez veiller à assurer un blindage suffisant et à poser solidement le câble de transfert de signaux sur les modèles séparés. 

Référence commande voir page 8


__   Classification selon la directive Equipements sous pression 
Les appareils sont conçus pour les liquides du groupe de dangers Gaz 1. Les catégories varient en fonction du modèle et sont indiquées dans le tableau ci-après.

Pour les matériaux de la bride C22.8 (1.0460) et ST52-5 (1.0570), la température minimale est fixée à -10 °C (14 °F). Pour les matériaux de la bride 1.4571/316Ti, la température minimale est fixée à -20 °C (-4 °F).

	Diamètre nominal
	Pression nominale
	Fluides admissibles
	Catégorie

	DN (pouces)
	PN (psi)
	
	

	15 à 25
	10 à 40
	Gaz groupe de fluide 1 et 
	Article 3.3

	(½ à 1)
	(145 à 580)
	Liquides groupe de fluide 1
	

	32 à 100
	10
	Gaz groupe de fluide 1 et 
	I

	(1¼ à 4)
	(145)
	Liquides groupe de fluide 1
	

	32 à 50
	16
	Gaz groupe de fluide 1 et 
	I

	(1¼ à 2)
	(232)
	Liquides groupe de fluide 1
	

	32 à 40
	25
	Gaz groupe de fluide 1 et 
	I

	(1¼ à 1½)
	(363)
	Liquides groupe de fluide 1
	

	100 à 350
	10
	Gaz groupe de fluide 1 et 
	II

	(4 à 12)
	(145)
	Liquides groupe de fluide 1
	

	65 à 200
	16
	Gaz groupe de fluide 1 et 
	II

	(2½ à 8)
	(232)
	Liquides groupe de fluide 1
	

	50 à 125
	25
	Gaz groupe de fluide 1 et 
	II

	(2 à 5)
	(363)
	Liquides groupe de fluide 1
	

	32 à 80
	40
	Gaz groupe de fluide 1 et 
	II

	(1¼ à 3)
	(580)
	Liquides groupe de fluide 1
	

	350 à 600
	10
	Gaz groupe de fluide 1 et 
	III

	(14 à 24)
	(145)
	Liquides groupe de fluide 1
	

	250 à 600
	16
	Gaz groupe de fluide 1 et 
	III

	(10 à 24)
	(232)
	Liquides groupe de fluide 1
	

	150 à 600
	25
	Gaz groupe de fluide 1 et 
	III

	(6 à 24)
	(363)
	Liquides groupe de fluide 1
	

	100 à 600
	40
	Gaz groupe de fluide 1 et 
	III

	(4 à 24)
	(580)
	Liquides groupe de fluide 1
	


__   Couples de serrage PTFE en Nm

	DN
	15
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150

	PN16
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	44
	59
	81
	118

	PN25
	
	25
	35
	45
	55
	50
	50
	70
	100
	135

	PN40
	8
	20
	25
	39
	49
	50
	50
	70
	100
	135


	DN
	200
	250
	300
	350
	400
	500
	600

	PN10
	148
	239
	283
	270
	368
	-
	-

	PN16
	105
	256
	212
	-
	-
	-
	-

	PN25
	140
	210
	220
	330
	440
	470
	650

	PN40
	170
	260
	280
	410
	600
	560
	890


__   Couples de serrage caoutchouc dur en Nm

	DN
	15
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150

	PN16
	-
	-
	-
	-
	-
	7,3
	9,1
	12,6
	17,8
	25,6

	PN40
	1,6
	3,9
	4,9
	7,4
	9,2
	-
	-
	-
	-
	-


	DN
	200
	250
	300
	350
	400
	500
	600

	PN10
	33,4
	
	
	
	
	
	

	PN16
	24,3
	
	
	
	
	
	


__   Couples de serrage caoutchouc souple en Nm

	DN
	15
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150

	PN16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PN40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	DN
	200
	250
	300
	350
	400
	500
	600

	PN10
	
	
	
	
	
	
	

	PN16
	
	
	
	
	
	
	





__   Liaison équipotentielle
[image: image24.png]La tension du signal induite dans le fluide de mesure se situe typiquement à quelques µV ou mV. Le transducteur ne peut traiter ces petits signaux sans perturbations que si cette tension fait référence à un potentiel fixe (terre). Le capteur est ainsi raccordé électriquement à la canalisation qui forme une liaison équipotentielle. La canalisation est ainsi mise à la terre, le fluide de mesure et par conséquent la tension du signal a de ce fait un potentiel de référence fixe.

Figure 7

[image: image25.png]Dans le cas des tubes à revêtement isolant ou en plastique ou en béton, le fluide de mesure est mis à la terre à l'aide de plaques de mise à la terre distinctes dont le côté intérieur est en contact avec le fluide à mesurer et qui sont montées entre le raccord de la canalisation et la bride du capteur. Contrairement à la figure ci-après, une plaque de mise à la terre côté entrée est suffisante. Dans les mesures bidirectionnelles, il est recommandé d'installer une plaque de mise à la terre des deux côtés.

Figure 8

Une mise à la terre peut également être réalisée à l'aide des plaques protectrices ou des bouchons fournis afin d'assurer une liaison équipotentielle ou à l'aide d'électrodes de mise à la terre montées spécialement sur le capteur. Les électrodes de mise à la terre sont généralement plus abordables que les plaques de mise à la terre en cas de fluides de mesure agressifs et de diamètres nominaux importants. Assurez-vous toutefois de l'absence de différence de potentiel sur l'installation afin d'éviter que une dissolution galvanique ou des dommages sur les électrodes de mise à la terre en raison de l'électrolyse. 

[image: image26.png]


Si les canalisations ne peuvent pas être mises à la terre en raison de contraintes d'exploitation, le capteur devra être monté sans potentiel. Les éléments de la canalisation devront alors être raccordés électriquement à l'aide d'un câble distinct (de 6 mm² minimum ; non fourni). Tous les matériaux de montage utilisés ne doivent créer aucune liaison électrique avec le capteur. Des éléments de tube isolants (tuyau en PVC ou autre) doivent être installés entre la canalisation et le capteur. Le fluide est alors relié électriquement au transducteur par l'intermédiaire des plaques de mise à la terre. De même, le transducteur ne doit pas être relié au conducteur de protection. Celui-ci ne doit être raccordé qu'à une énergie auxiliaire de 24V CC.

Figure 9

élément de tube isolant



__   Cotes

[image: image27.png]



Figure 10 Cotes

[image: image28.jpg]isolierendes Rohrstiick isolierendes Rohrstiick





[image: image29.jpg]125
|




__   Références de commande revêtement en caoutchouc



__   Références de commande revêtement PTFE

[image: image30.wmf]sans plaque

avec plaque

protectrice

protectrice

DN

15

PN 40

½"

150 RF

200

200

206

+0 / -3

80

130

53

5

DN

20

PN 40

¾"

150 RF

200

200

206

+0 / -3

80

130

53

5,5

DN

25

PN 40

1"

150 RF

200

200

206

+0 / -3

80

130

53

6

DN

32

PN 40

1 ¼"

150 RF

200

200

206

+0 / -3

80

130

53

7

DN

40

PN 40

1 ½"

150 RF

200

200

206

+0 / -3

80

130

53

7,5

DN

50

PN 40

2"

150 RF

200

200

206

+0 / -3

80

140

57

9

DN

65

PN 16

2 ½"

150 RF

200

200

206

+0 / -3

80

155

63

10

DN

80

PN 16

3"

150 RF

200

200

206

+0 / -3

80

170

70

13

DN

100

PN 16

4"

150 RF

250

250

256

+0 / -3

120

210

86

15

DN

125

PN 16

5"

150 RF

250

250

256

+0 / -3

120

240

98

19

DN

150

PN 16

6"

150 RF

300

300

306

+0 / -3

120

285

117

23

DN

200

PN 10

8"

150 RF

350

350

360

+0 / -3

200

350

143

36

DN

250

PN 10

10"

150 RF

450

450

460

+0 / -4

200

440

180

52

DN

300

PN 10

12"

150 RF

500

500

510

+0 / -4

200

520

213

62

DN

350

PN 10

14"

150 RF

550

550

560

+0 / -5

225

474

237

95

DN

400

PN 10

16"

150 RF

600

600

610

+0 / -5

250

524

262

115

DN

450

PN 10

18"

150 RF

600

600

610

+0 / -5

270

584

292

135

DN

500

PN 10

20"

150 RF

600

600

610

+0 / -5

300

629

315

150

DN

600

PN 10

24"

150 RF

600

600

610

+0 / -5

360

734

367

182

Poids en 

kg (DIN 

Bride)

diamétre nominal

Dimensions de

caoutchouk 

sur et souple

PTFE

capteure de débit

DIN

ANSI

Longueur L

tolérance

B

D

H




__     Références de commande anneau de mise à la terre

[image: image31.wmf]Capteur de débit magnéto-inductif

mag-flux

 A

M

A

G

5

7

-

-

0

Pression nominale

• PN 10

1

• PN 16 / 150 lb

2

• PN 25 / 300 lb

3

• PN 40

4

Forme

• forme compacte

1

• forme séparée

2

Revêtements

• Caoutchouc dur

   - Standard VHE / 102

1

   - jusqu`á 100°C VHE / 102

2

   - l'Eau potable VHE / 102

3

• Caoutchouc souple

   - Standard VWE/R61

4

   - Neopren BWE/502

5

   - l'Eau potable VWE/645

6

Diamétres nominaux

• DN   15 /      1/2"

A

• DN   20 /      3/4"

B

• DN   25 /   1"

C

• DN   32 /   1 1/4"

D

• DN   40 /   1 1/2"

E

• DN   50 /   2"

F

• DN   65 /   2 1/2"

G

• DN   80 /   3"

H

• DN 100 /   4"

J

• DN 125 /   5"

K

• DN 150 /   6"

L

• DN 200 /   8"

M

• DN 250 / 10"

N

• DN 300 / 12"

P

• DN 350 / 14"

Q

• DN 400 / 16"

R

• DN 450 / 18"

Y

• DN 500 / 20"

S

• DN 600 / 24"

T

• d'autres diamétres

Z

Raccord norm et raccord matériau

• DIN 2501, m.n° 1.0460/ 1.0570

A

• DIN 2501, m.n° 1.4571

B

• ANSI B16.5 150 RF, m.n° 1.0432/ 1.0570

C

• ANSI B16.5 300 RF, m.n° 1.0432/ 1.0570

D

• d'autres raccords / d'autres matériaux

Z

Matérieau Électrodes

• inox (m.n° 1.4571)

1

• Hastelloy C4 (m.n° 2.4610)

2

• Titane

3

• Monel

5

Etanchéification

• Viton

1

• EPDM

2

• Kalrez

3

Plaque protectrice / Anneau de protection (bouchon)

• sans

0

• avec plaque de protectrice (accessoires commander)

1

• avec anneau de protection (accessoires commander)

2

Étoupe

• M 16 x 1,5

C

• NPT 1/2"

B

Classe de protection

• IP 67 / NEMA 5

B

• IP 68 / NEMA 6 avec 5m de connecté câble

C

• IP 68 / NEMA 6 avec 10m de connecté câble

D

autres medèles

• électrode de terre en m.n° 1.4571

A

0

1

• électrode de terre en m.n° 2.4610

A

0

3

• avec 3- points certificat de calibrage

B

0

6

• avec 6- points certificat de calibrage

B

0

7

• Inscription sur la plaque signal étique en anglais

B

1

1

• Certificat de contrôle de réception EN 10204:2004  3.1

C

1

2

• Matérieau sans silicone

Y

0

4

• TAG Plaque en inox

Y

1

7


__    Références de commande plaque protectrice



[image: image32.wmf]M

A

G

5

9

0

1

-

0

-

0

A

A

0

Revêtements

• caotuchouc dur / caoutchouc souple

1

A

• PTFE

0

B

Diamétres nominaux

• DN   15 /      1/2"

A

• DN   20 /      3/4"

B

• DN   25 /   1"

C

• DN   32 /   1 1/4"

D

• DN   40 /   1 1/2"

E

• DN   50 /   2"

F

• DN   65 /   2 1/2"

G

• DN   80 /   3"

H

• DN 100 /   4"

J

• DN 125 /   5"

K

• DN 150 /   6"

L

• DN 200 /   8"

M

• DN 250 / 10"

N

• DN 300 / 12"

P

• DN 350 / 14"

Q

• DN 400 / 16"

R

• DN 450 / 18"

Y

• DN 500 / 20"

S

• DN 600 / 24"

T

• d`autres Diamétres

Z

Types de raccord

• DIN 2501

1

• ANSI B16.5 RF

2

• d'autres raccords

9

__     Références de commande anneau protecteur 

__     Références de commande câble du capteur

[image: image33.wmf]M

A

G

5

9

1

1

-

0

-

0

A

A

0

Revêtements

• caotuchouc dur / caoutchouc souple

1

A

• PTFE

0

B

Diamétres nominaux

• DN   15 /      1/2"

A

• DN   20 /      3/4"

B

• DN   25 /   1"

C

• DN   32 /   1 1/4"

D

• DN   40 /   1 1/2"

E

• DN   50 /   2"

F

• DN   65 /   2 1/2"

G

• DN   80 /   3"

H

• DN 100 /   4"

J

• DN 125 /   5"

K

• DN 150 /   6"

L

• DN 200 /   8"

M

• DN 250 / 10"

N

• DN 300 / 12"

P

• DN 350 / 14"

Q

• DN 400 / 16"

R

• DN 450 / 18"

Y

• DN 500 / 20"

S

• DN 600 / 24"

T

• d'autres Diamétres

Z

Types de raccord

• DIN 2501

1

• ANSI B16.5 RF

2

• d'autres raccords

9


[image: image34.wmf]M

A

G

5

9

2

1

-

0

-

0

A

A

0

Revêtements

caotuchouc dur / caotuchouc souple

1

• PTFE

0

Diamétres nominaux

• DN   15 /      1/2"

A

• DN   20 /      3/4"

B

• DN   25 /   1"

C

• DN   32 /   1 1/4"

D

• DN   40 /   1 1/2"

E

• DN   50 /   2"

F

• DN   65 /   2 1/2"

G

• DN   80 /   3"

H

• DN 100 /   4"

J

• DN 125 /   5"

K

• DN 150 /   6"

L

• DN 200 /   8"

M

• DN 250 / 10"

N

• DN 300 / 12"

P

• DN 350 / 14"

Q

• DN 400 / 16"

R

• DN 450 / 18"

Y

• DN 500 / 20"

S

• DN 600 / 24"

T

• d'autres diamétres

Z

Matériau

• inox (m.n° 1.4571)

A

• Hastelloy C4 (2.4610)

B

• d´autres matériaux

Z

types de raccord

• DIN 2501

1

• ANSI B16.5 RF

2

• d'autres raccords

9


[image: image35.wmf]M

A

G

5

9

3

0

-

0

A

0

0

-

0

A

A

0

Câble de capteur composé de:

câble d'alimentation magnétique (3 x 1,0 mm²)

Câble d`électrode (3 x 1,0 mm²)

• Longueur:  5 m

B

• Longueur:15 m

C

• Longueur:d'autres longueurs, indiquer en clair

Z


[image: image36.png]AAAAAAAA




Informations entreprise :


[image: image1.emf]Entreprise :

Nom :


Informations sur le capteur :


[image: image2.emf]Type:


Avertissements sur le fluide :

[image: image37.wmf]Capteur de débit magnéto-inductif

mag-flux

 A

M

A

G

5

7

0

-

0

-

0

Pression nominale

• PN 10

1

• PN 16 / 150 lb

2

• PN 25 / 300 lb

3

• PN 40

4

Forme

• forme séparée

1

• forme compacte

2

Diamétres nominaux

• DN   15 /      1/2"

A

• DN   20 /      3/4"

B

• DN   25 /   1"

C

• DN   32 /   1 1/4"

D

• DN   40 /   1 1/2"

E

• DN   50 /   2"

F

• DN   65 /   2 1/2"

G

• DN   80 /   3"

H

• DN 100 /   4"

J

• DN 125 /   5"

K

• DN 150 /   6"

L

• DN 200 /   8"

M

• DN 250 / 10"

N

• DN 300 / 12"

P

• DN 350 / 14"

Q

• DN 400 / 16"

R

• DN 450 / 18"

Y

• DN 500 / 20"

S

• DN 600 / 24"

T

• d'autres diamétres

Z

Raccord norm et raccord matériau

• DIN 2501, m.n° 1.0460/ 1.0570

A

• DIN 2501, m.n° 1.4571

B

• ANSI B16.5 150 RF, m.n° 1.0432/ 1.0570

C

• ANSI B16.5 300 RF, m.n° 1.0432/ 1.0570

D

• d'autres raccords / d'autres natériaux

Z

Matériau Électrodes

• inox (m.n° 1.4571)

1

• Hastelloy C4 (m.n° 2.4610)

2

• Titane

3

• Tantale

4

• Monel

5

• Platine

6

• d'autres matériaux Électrodes

9

Plaque protectrice / Anneau de protection

• sans

0

• avec plaque de protectrice (accessoires commander)

1

• avec anneau de protection (accessoires commander)

2

Étoupe

• M 16 x 1,5

C

• NPT 1/2"

B

Classe de protection

• IP 67 / NEMA 5

B

• IP 68 / NEMA 6 avec 5m de câble connecté

C

• IP 68 / NEMA 6 avec 10m de câble connecté

D

autres modèles

• une élctrode de terre en m.n° 1.4571

A

0

1

• une électrode de terre en m.n° 2.4610

A

0

3

• avec 3- points certificat de calibrage

B

0

6

• avec 6- points certificate de calibrage

B

0

7

• Inscription sur la plaque signal étique en anglais

B

1

1

• Certificat de contrôle de réception EN 10204:2004 3.1

C

1

2

• Matérieau sans silicone

Y

0

4

• TAG- Plaque en inox

Y

1

7





[image: image3.emf]Date :






[image: image4.emf]Adresse :

Tél. :



[image: image5.emf]Comm. n° :



[image: image6.emf]Signature :


�





�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���





Formulaire de retour des appareils





Conformément aux dispositions légales et afin d'assurer la protection des collaborateurs et de nos installations, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner cette "ATTESTATION DE CONTAMINATION" revêtue de votre signature afin de permettre le traitement de votre commande.


Tous les résidus de fluide doivent être éliminés avant l'expédition de cet appareil. Cette opération est particulièrement importante dans le cas où le fluide présente un risque sanitaire ou environnemental.


Joignez cette déclaration complétée aux documents d'expédition. Cette obligation s'applique également aux documents de sécurité et/ou aux consignes de manipulation des fluides à mesurer.








 toxique       dangereux   corrosif       radioactif     sans danger     explosif  inflammable           danger


                        		     					                              biologique


(barrer les mentions non appropriées)





Nous attestons par la présente que, conformément aux directives de protection contre les risques, la/les marchandise(s) retournée(s) a/ont été nettoyées de leurs substances dangereuses et ne comporte(nt) plus de substance dangereuse ou toxique et que les résidus ne présentent aucun risque pour l'homme et l'environnement.











	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Téléphone +49(0)241 41369 – 0
	
	Télécopie +49(0)241 41369 – 40
	Page 2 sur 8

	Zieglerstraße 10 – 16
	www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 08/2009

	D-52078 Aachen
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Téléphone +49(0)241 41369 – 0
	
	Télécopie +49(0)241 41369 – 40
	Page 1 sur 8

	Zieglerstraße 10 – 16
	www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 08/2009

	D-52078 Aachen
	
	
	
	



_1310971266.xls
Tabelle1

		Comm. n° :






_1318862882.xls
Gum

		Capteur de débit magnéto-inductif

		mag-flux A

								M		A		G		5		7						-												-								0

		Pression nominale

		• PN 10																1

		• PN 16 / 150 lb																2

		• PN 25 / 300 lb																3

		• PN 40																4

		Forme

		• forme compacte																		1

		• forme séparée																		2

		Revêtements

		• Caoutchouc dur

		- Standard VHE / 102																						1

		- jusqu`á 100°C VHE / 102																						2

		- l'Eau potable VHE / 102																						3

		• Caoutchouc souple

		- Standard VWE/R61																						4

		- Neopren BWE/502																						5

		- l'Eau potable VWE/645																						6

		Diamétres nominaux

		• DN   15 /      1/2"																								A

		• DN   20 /      3/4"																								B

		• DN   25 /   1"																								C

		• DN   32 /   1 1/4"																								D

		• DN   40 /   1 1/2"																								E

		• DN   50 /   2"																								F

		• DN   65 /   2 1/2"																								G

		• DN   80 /   3"																								H

		• DN 100 /   4"																								J

		• DN 125 /   5"																								K

		• DN 150 /   6"																								L

		• DN 200 /   8"																								M

		• DN 250 / 10"																								N

		• DN 300 / 12"																								P

		• DN 350 / 14"																								Q

		• DN 400 / 16"																								R

		• DN 450 / 18"																								Y

		• DN 500 / 20"																								S

		• DN 600 / 24"																								T

		• d'autres diamétres																								Z

		Raccord norm et raccord matériau

		• DIN 2501, m.n° 1.0460/ 1.0570																										A

		• DIN 2501, m.n° 1.4571																										B

		• ANSI B16.5 150 RF, m.n° 1.0432/ 1.0570																										C

		• ANSI B16.5 300 RF, m.n° 1.0432/ 1.0570																										D

		• d'autres raccords / d'autres matériaux																										Z

		Matérieau Électrodes

		• inox (m.n° 1.4571)																												1

		• Hastelloy C4 (m.n° 2.4610)																												2

		• Titane																												3

		• Monel																												5

		Etanchéification

		• Viton																														1

		• EPDM																														2

		• Kalrez																														3

		Plaque protectrice / Anneau de protection (bouchon)

		• sans																																		0

		• avec plaque de protectrice (accessoires commander)																																		1

		• avec anneau de protection (accessoires commander)																																		2

		Étoupe

		• M 16 x 1,5																																				C

		• NPT 1/2"																																				B

		Classe de protection

		• IP 67 / NEMA 5																																						B

		• IP 68 / NEMA 6 avec 5m de connecté câble																																						C

		• IP 68 / NEMA 6 avec 10m de connecté câble																																						D

		autres medèles

		• électrode de terre en m.n° 1.4571																																				A		0		1

		• électrode de terre en m.n° 2.4610																																				A		0		3

		• avec 3- points certificat de calibrage																																				B		0		6

		• avec 6- points certificat de calibrage																																				B		0		7

		• Inscription sur la plaque signal étique en anglais																																				B		1		1

		• Certificat de contrôle de réception EN 10204:2004  3.1																																				C		1		2

		• Matérieau sans silicone																																				Y		0		4

		• TAG Plaque en inox																																				Y		1		7






_1318862938.xls
Gum

								M		A		G		5		9		0		1		-										0		-		0		A		A		0

		Revêtements

		• caotuchouc dur / caoutchouc souple																						1				A

		• PTFE																						0				B

		Diamétres nominaux

		• DN   15 /      1/2"																								A

		• DN   20 /      3/4"																								B

		• DN   25 /   1"																								C

		• DN   32 /   1 1/4"																								D

		• DN   40 /   1 1/2"																								E

		• DN   50 /   2"																								F

		• DN   65 /   2 1/2"																								G

		• DN   80 /   3"																								H

		• DN 100 /   4"																								J

		• DN 125 /   5"																								K

		• DN 150 /   6"																								L

		• DN 200 /   8"																								M

		• DN 250 / 10"																								N

		• DN 300 / 12"																								P

		• DN 350 / 14"																								Q

		• DN 400 / 16"																								R

		• DN 450 / 18"																								Y

		• DN 500 / 20"																								S

		• DN 600 / 24"																								T

		• d`autres Diamétres																								Z

		Types de raccord

		• DIN 2501																												1

		• ANSI B16.5 RF																												2

		• d'autres raccords																												9






_1318863071.xls
Gum

								M		A		G		5		9		3		0		-		0				A		0		0		-		0		A		A		0

		Câble de capteur composé de:

		câble d'alimentation magnétique (3 x 1,0 mm²)

		Câble d`électrode (3 x 1,0 mm²)

		• Longueur:  5 m																								B

		• Longueur:15 m																								C

		• Longueur:d'autres longueurs, indiquer en clair																								Z






_1318863558.xls
Gum

								M		A		G		5		9		2		1		-										0		-		0		A		A		0

		Revêtements

		caotuchouc dur / caotuchouc souple																						1

		• PTFE																						0

		Diamétres nominaux

		• DN   15 /      1/2"																								A

		• DN   20 /      3/4"																								B

		• DN   25 /   1"																								C

		• DN   32 /   1 1/4"																								D

		• DN   40 /   1 1/2"																								E

		• DN   50 /   2"																								F

		• DN   65 /   2 1/2"																								G

		• DN   80 /   3"																								H

		• DN 100 /   4"																								J

		• DN 125 /   5"																								K

		• DN 150 /   6"																								L

		• DN 200 /   8"																								M

		• DN 250 / 10"																								N

		• DN 300 / 12"																								P

		• DN 350 / 14"																								Q

		• DN 400 / 16"																								R

		• DN 450 / 18"																								Y

		• DN 500 / 20"																								S

		• DN 600 / 24"																								T

		• d'autres diamétres																								Z

		Matériau

		• inox (m.n° 1.4571)																										A

		• Hastelloy C4 (2.4610)																										B

		• d´autres matériaux																										Z

		types de raccord

		• DIN 2501																												1

		• ANSI B16.5 RF																												2

		• d'autres raccords																												9






_1318862963.xls
Gum

								M		A		G		5		9		1		1		-										0		-		0		A		A		0

		Revêtements

		• caotuchouc dur / caoutchouc souple																						1				A

		• PTFE																						0				B

		Diamétres nominaux

		• DN   15 /      1/2"																								A

		• DN   20 /      3/4"																								B

		• DN   25 /   1"																								C

		• DN   32 /   1 1/4"																								D

		• DN   40 /   1 1/2"																								E

		• DN   50 /   2"																								F

		• DN   65 /   2 1/2"																								G

		• DN   80 /   3"																								H

		• DN 100 /   4"																								J

		• DN 125 /   5"																								K

		• DN 150 /   6"																								L

		• DN 200 /   8"																								M

		• DN 250 / 10"																								N

		• DN 300 / 12"																								P

		• DN 350 / 14"																								Q

		• DN 400 / 16"																								R

		• DN 450 / 18"																								Y

		• DN 500 / 20"																								S

		• DN 600 / 24"																								T

		• d'autres Diamétres																								Z

		Types de raccord

		• DIN 2501																												1

		• ANSI B16.5 RF																												2

		• d'autres raccords																												9






_1318862895.xls
PTFE

		Capteur de débit magnéto-inductif

		mag-flux A

								M		A		G		5		7		0				-										0		-								0

		Pression nominale

		• PN 10																		1

		• PN 16 / 150 lb																		2

		• PN 25 / 300 lb																		3

		• PN 40																		4

		Forme

		• forme séparée																						1

		• forme compacte																						2

		Diamétres nominaux

		• DN   15 /      1/2"																								A

		• DN   20 /      3/4"																								B

		• DN   25 /   1"																								C

		• DN   32 /   1 1/4"																								D

		• DN   40 /   1 1/2"																								E

		• DN   50 /   2"																								F

		• DN   65 /   2 1/2"																								G

		• DN   80 /   3"																								H

		• DN 100 /   4"																								J

		• DN 125 /   5"																								K

		• DN 150 /   6"																								L

		• DN 200 /   8"																								M

		• DN 250 / 10"																								N

		• DN 300 / 12"																								P

		• DN 350 / 14"																								Q

		• DN 400 / 16"																								R

		• DN 450 / 18"																								Y

		• DN 500 / 20"																								S

		• DN 600 / 24"																								T

		• d'autres diamétres																								Z

		Raccord norm et raccord matériau

		• DIN 2501, m.n° 1.0460/ 1.0570																										A

		• DIN 2501, m.n° 1.4571																										B

		• ANSI B16.5 150 RF, m.n° 1.0432/ 1.0570																										C

		• ANSI B16.5 300 RF, m.n° 1.0432/ 1.0570																										D

		• d'autres raccords / d'autres natériaux																										Z

		Matériau Électrodes

		• inox (m.n° 1.4571)																												1

		• Hastelloy C4 (m.n° 2.4610)																												2

		• Titane																												3

		• Tantale																												4

		• Monel																												5

		• Platine																												6

		• d'autres matériaux Électrodes																												9

		Plaque protectrice / Anneau de protection

		• sans																																		0

		• avec plaque de protectrice (accessoires commander)																																		1

		• avec anneau de protection (accessoires commander)																																		2

		Étoupe

		• M 16 x 1,5																																				C

		• NPT 1/2"																																				B

		Classe de protection

		• IP 67 / NEMA 5																																						B

		• IP 68 / NEMA 6 avec 5m de câble connecté																																						C

		• IP 68 / NEMA 6 avec 10m de câble connecté																																						D

		autres modèles

		• une élctrode de terre en m.n° 1.4571																																				A		0		1

		• une électrode de terre en m.n° 2.4610																																				A		0		3

		• avec 3- points certificat de calibrage																																				B		0		6

		• avec 6- points certificate de calibrage																																				B		0		7

		• Inscription sur la plaque signal étique en anglais																																				B		1		1

		• Certificat de contrôle de réception EN 10204:2004 3.1																																				C		1		2

		• Matérieau sans silicone																																				Y		0		4

		• TAG- Plaque en inox																																				Y		1		7






_1310971546.xls
Tabelle1

		Date :										Adresse:






_1311743549.xls
Tabelle1

		diamétre nominal										Longueur L								Dimensions de						Poids en kg (DIN Bride)

												caoutchouk sur et souple		PTFE				tolérance		capteure de débit

														sans plaque		avec plaque				B		D		H

		DIN						ANSI						protectrice		protectrice

		DN		15		PN 40		½"		150 RF		200		200		206		+0 / -3		80		130		53		5

		DN		20		PN 40		¾"		150 RF		200		200		206		+0 / -3		80		130		53		5.5

		DN		25		PN 40		1"		150 RF		200		200		206		+0 / -3		80		130		53		6

		DN		32		PN 40		1 ¼"		150 RF		200		200		206		+0 / -3		80		130		53		7

		DN		40		PN 40		1 ½"		150 RF		200		200		206		+0 / -3		80		130		53		7.5

		DN		50		PN 40		2"		150 RF		200		200		206		+0 / -3		80		140		57		9

		DN		65		PN 16		2 ½"		150 RF		200		200		206		+0 / -3		80		155		63		10

		DN		80		PN 16		3"		150 RF		200		200		206		+0 / -3		80		170		70		13

		DN		100		PN 16		4"		150 RF		250		250		256		+0 / -3		120		210		86		15

		DN		125		PN 16		5"		150 RF		250		250		256		+0 / -3		120		240		98		19

		DN		150		PN 16		6"		150 RF		300		300		306		+0 / -3		120		285		117		23

		DN		200		PN 10		8"		150 RF		350		350		360		+0 / -3		200		350		143		36

		DN		250		PN 10		10"		150 RF		450		450		460		+0 / -4		200		440		180		52

		DN		300		PN 10		12"		150 RF		500		500		510		+0 / -4		200		520		213		62

		DN		350		PN 10		14"		150 RF		550		550		560		+0 / -5		225		474		237		95

		DN		400		PN 10		16"		150 RF		600		600		610		+0 / -5		250		524		262		115

		DN		450		PN 10		18"		150 RF		600		600		610		+0 / -5		270		584		292		135

		DN		500		PN 10		20"		150 RF		600		600		610		+0 / -5		300		629		315		150

		DN		600		PN 10		24"		150 RF		600		600		610		+0 / -5		360		734		367		182






_1310971545.xls
Tabelle1

		Signature :






_1310971103.xls
Tabelle1

		Entreprise :										Adresse:

		Nom :										Tel.Nr.:






_1310971232.xls
Tabelle1

		Adresse :

		Tél. :






_1310971047.xls
Tabelle1

		Type:										Adresse:






