[image: image1.png]






[image: image2.wmf]7

M

E

5

8

6

2

-

-

K70/B affichage local

1

A

K71/B affichage local et contact(s)

1

B

K72/B affichage local et capteur de mesures électrique 4-20mA

1

C

K72/B capteur de mesures électrique 4-20mA; sans affichage local

1

D

K76/B à contact(s); sans affichage local

2

A

K77/B capteur de mesures électrique 4-20mA; sans affichage local

2

C

KM70/B affichage à palette magnétique

3

A

KM71/B affichage à palette magnétique et contact(s)

3

B

KM72/B affichage à palette magnétique et capteur de mesures électrique 4-20mA

3

C

Raccord de processus

DN 20 DIN 2501 PN 40

A

DN 25 DIN 2501 PN 40

B

DN 50 DIN 2501 PN 40

C

d'autres raccord de processus 

Z

Raccord de purge

bouchon de vidange

1

limiteur de pression

2

Bride de purge DN 15 DIN 2501 PN 40

3

Bride de purge DN 20 DIN 2501 PN 40

4

Bride de purge DN 25 DIN 2501 PN 40

5

d'autres raccord de purge

9

Ventilation

Capuchon

1

Capuchon avec bouchon de ventilation

2

Bride avec bouchon de ventilation

3

Bride avec bouchon de ventilation DN 15 PN 40

4

Bride avec bouchon de ventilation DN 20 PN 40

5

Bride avec bouchon de ventilation DN 25 PN 40

6

d'autres modèles

9

en titane pour la plage d`étanchéité 0,40 - 0,500 kg/ dm³

1

A

en titane pour la plage d`étanchéité 0,51 - 0,600 kg/ dm³

1

B

en titane pour la plage d`étanchéité 0,61 - 0,700 kg/ dm³

1

C

en titane pour la plage d`étanchéité 0,71 - 0,795 kg/ dm³

1

D

en titane, plage d'étanchéité 0,51 - 0,600 kg/ dm³ décharge de pres.

1

E

en titane, plage d`étanchéité 0,61 - 0,700 kg/ dm³ décharge de pres.

1

F

en titane, plage d`étanchéité 0,71 - 0,795 kg/ dm³ décharge de pres.

1

G

en titane pour la plage d`étanchéité 0,60 - 0,675 kg/ dm³

0

2

en titane pour la plage d`étanchéité 0,68 - 0,755 kg/ dm³

0

3

en titane pour la plage d`étanchéité 0,76 - 0,835 kg/ dm³

0

4

mat.n° 1.4571 pour la plage d`étanchéité 0,85 - 0,950 kg/ dm³

0

5

mat.n° 1.4571 pour la plage d`étanchéité 0,96 - 1,150 kg/ dm³

0

6

mat.n° 1.4571 pour la plage d`étanchéité 1,16 - 1,295 kg/ dm³

0

7

mat.n° 1.4571 pour la plage d`étanchéité 1,20 - 1,500 kg/ dm³

0

8

mat.n° 1.4571, plage d'étanch. 1,00-1,150 kg/ dm³ décharge de pres.

6

A

mat.n° 1.4571, plage d'étanch.  1,16-1,295 kg/ dm³ décharge de pres.

7

A

mat.n° 1.4571, plage d'étanch. 1,20-1,500 kg/ dm³ décharge de pres.

8

A

en titane pour la plage d`étanchéité 0,70 - 0,800 kg/ dm³

0

9

en titane pour la plage d`étanchéité 0,81 - 0,900 kg/ dm³

1

0

en titane pour la plage d`étanchéité 0,91 - 1,000 kg/ dm³

1

1

en verre pourla plage d`étanchéité 0,60 - 0,750 kg/ dm³

1

5

en verre pourla plage d`étanchéité 0,76 - 1,200 kg/ dm³

1

6

en verre, plage d'étanchéité 0,60-0,840 kg/ dm³ avec gaine PTFE

1

7

en verre, plage d'étanchéité 0,84-1,200 kg/ dm³ avec gaine PTFE

1

8

en PVC pour la plage d`étanchéité 0,85 - 0,950 kg/ dm³

1

9

en PVC pour la plage d`étanchéité 0,96 - 1,150 kg/ dm³

2

0

en PVC pour la plage d`étanchéité 1,16 - 1,295 kg/ dm³

2

1

en PVC pour la plage d`étanchéité 1,20 - 1,500 kg/ dm³

2

2

en PVDF pour la plage d`étanchéité 0,85 - 0,950 kg/ dm³

2

3

en PVDF pour la plage d`étanchéité 0,96 - 1,150 kg/ dm³

2

4

en PVDF pour la plage d`étanchéité 1,16 - 1,295 kg/ dm³

2

5

en PVDF pour la plage d`étanchéité 1,20 - 1,500 kg/ dm³

2

6

Matériau d`étanchéité

KLINGER SIL C 4500

A

Viton

B

Contacts

sans contact

0

Contact K 23 changer

1

Contact K 33

2

Contact K 33i

3

autres modéles

Compléter le n° réf. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée.

Stutz à distance (mm) toujours nécessaires:

Indiquer la description du point de mesure (27 signes maxi) en texte clair

Materiau sans silicone

Inscription sur la plaque signal en anglais

Certificat de côntrole de réception B selon DIN 50049, section 3.1 et EN10204

Indiquer le numéro du point de mesure en texte clair (16 signes maxi)

Flotteur de mesure

Modèles

Bestell-Nr.:






[image: image3.jpg]MEC®N

FLOW-CONTROL-SYSTEMS







[image: image4.png]






[image: image5.wmf]7

M

E

5

8

6

2

-

-

K70/B affichage local

1

A

K71/B affichage local et contact(s)

1

B

K72/B affichage local et capteur de mesures électrique 4-20mA

1

C

K72/B capteur de mesures électrique 4-20mA; sans affichage local

1

D

K76/B à contact(s); sans affichage local

2

A

K77/B capteur de mesures électrique 4-20mA; sans affichage local

2

C

KM70/B affichage à palette magnétique

3

A

KM71/B affichage à palette magnétique et contact(s)

3

B

KM72/B affichage à palette magnétique et capteur de mesures électrique 4-20mA

3

C

Raccord de processus

DN 20 DIN 2501 PN 40

A

DN 25 DIN 2501 PN 40

B

DN 50 DIN 2501 PN 40

C

d'autres raccord de processus 

Z

Raccord de purge

bouchon de vidange

1

limiteur de pression

2

Bride de purge DN 15 DIN 2501 PN 40

3

Bride de purge DN 20 DIN 2501 PN 40

4

Bride de purge DN 25 DIN 2501 PN 40

5

d'autres raccord de purge

9

Ventilation

Capuchon

1

Capuchon avec bouchon de ventilation

2

Bride avec bouchon de ventilation

3

Bride avec bouchon de ventilation DN 15 PN 40

4

Bride avec bouchon de ventilation DN 20 PN 40

5

Bride avec bouchon de ventilation DN 25 PN 40

6

d'autres modèles

9

en titane pour la plage d`étanchéité 0,40 - 0,500 kg/ dm³

1

A

en titane pour la plage d`étanchéité 0,51 - 0,600 kg/ dm³

1

B

en titane pour la plage d`étanchéité 0,61 - 0,700 kg/ dm³

1

C

en titane pour la plage d`étanchéité 0,71 - 0,795 kg/ dm³

1

D

en titane, plage d'étanchéité 0,51 - 0,600 kg/ dm³ décharge de pres.

1

E

en titane, plage d`étanchéité 0,61 - 0,700 kg/ dm³ décharge de pres.

1

F

en titane, plage d`étanchéité 0,71 - 0,795 kg/ dm³ décharge de pres.

1

G

en titane pour la plage d`étanchéité 0,60 - 0,675 kg/ dm³

0

2

en titane pour la plage d`étanchéité 0,68 - 0,755 kg/ dm³

0

3

en titane pour la plage d`étanchéité 0,76 - 0,835 kg/ dm³

0

4

mat.n° 1.4571 pour la plage d`étanchéité 0,85 - 0,950 kg/ dm³

0

5

mat.n° 1.4571 pour la plage d`étanchéité 0,96 - 1,150 kg/ dm³

0

6

mat.n° 1.4571 pour la plage d`étanchéité 1,16 - 1,295 kg/ dm³

0

7

mat.n° 1.4571 pour la plage d`étanchéité 1,20 - 1,500 kg/ dm³

0

8

mat.n° 1.4571, plage d'étanch. 1,00-1,150 kg/ dm³ décharge de pres.

6

A

mat.n° 1.4571, plage d'étanch.  1,16-1,295 kg/ dm³ décharge de pres.

7

A

mat.n° 1.4571, plage d'étanch. 1,20-1,500 kg/ dm³ décharge de pres.

8

A

en titane pour la plage d`étanchéité 0,70 - 0,800 kg/ dm³

0

9

en titane pour la plage d`étanchéité 0,81 - 0,900 kg/ dm³

1

0

en titane pour la plage d`étanchéité 0,91 - 1,000 kg/ dm³

1

1

en verre pourla plage d`étanchéité 0,60 - 0,750 kg/ dm³

1

5

en verre pourla plage d`étanchéité 0,76 - 1,200 kg/ dm³

1

6

en verre, plage d'étanchéité 0,60-0,840 kg/ dm³ avec gaine PTFE

1

7

en verre, plage d'étanchéité 0,84-1,200 kg/ dm³ avec gaine PTFE

1

8

en PVC pour la plage d`étanchéité 0,85 - 0,950 kg/ dm³

1

9

en PVC pour la plage d`étanchéité 0,96 - 1,150 kg/ dm³

2

0

en PVC pour la plage d`étanchéité 1,16 - 1,295 kg/ dm³

2

1

en PVC pour la plage d`étanchéité 1,20 - 1,500 kg/ dm³

2

2

en PVDF pour la plage d`étanchéité 0,85 - 0,950 kg/ dm³

2

3

en PVDF pour la plage d`étanchéité 0,96 - 1,150 kg/ dm³

2

4

en PVDF pour la plage d`étanchéité 1,16 - 1,295 kg/ dm³

2

5

en PVDF pour la plage d`étanchéité 1,20 - 1,500 kg/ dm³

2

6

Matériau d`étanchéité

KLINGER SIL C 4500

A

Viton

B

Contacts

sans contact

0

Contact K 23 changer

1

Contact K 33

2

Contact K 33i

3

autres modéles

Compléter le n° réf. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée.

Stutz à distance (mm) toujours nécessaires:

Indiquer la description du point de mesure (27 signes maxi) en texte clair

Materiau sans silicone

Inscription sur la plaque signal en anglais

Certificat de côntrole de réception B selon DIN 50049, section 3.1 et EN10204

Indiquer le numéro du point de mesure en texte clair (16 signes maxi)

Flotteur de mesure

Modèles

Bestell-Nr.:




Figure 1 Indicateur de niveau de remplissage Menkar

__   Domaine d'application

Les indicateurs de niveau de remplissage MECON de la gamme MENKAR sont adaptés pour la mesure et le contrôle continus du niveau de remplissage d'un liquide dans des récipients ouverts ou fermés de formes diverses. Le niveau de liquide à observer dans le récipient est transposé de manière analogue selon un rapport 1 : 1 sur la graduation de l'affichage / l'indicateur à palette magnétique, à l'aide d'un flotteur. La mesure est indépendante de la pression de service. Les appareils se caractérisent par une construction robuste, une utilisation sans perturbation et une bonne lisibilité, même à distance importante. 

En fonction des conditions spatiales, un montage latéral avec deux accessoires de raccordement ou avec des conduites de connexion verticales ou suspendues en U peut être envisagé.

La graduation de l'affichage peut être configurée en pourcentage (0 – 100 % rapporté à l'écartement entre les supports ou la hauteur totale ou le volume total), en unités de volume (m³ et l) ou en unités de hauteur (m, dm ou cm). L'écartement entre les graduations est défini en fonction de la hauteur de construction.

Les accessoires sont représentés par différentes unités de contact à commande magnétique pour les opérations de commande et de régulation (signaux acoustiques ou optiques, commandes moteur et des vannes ou autres). Les contacts peuvent être disposés en nombre et en ordre quelconque, sous réserve de respecter un écartement minimum.

Pour les liquides ayant tendance à cristalliser, un modèle spécial peut être proposé avec un chauffage de buse par vapeur/eau chaude (raccord DN 15 DIN 2501, PN 10), un chauffage électrique ou une isolation du chaud ou du froid.

__   Mode opératoire

Les indicateurs de remplissage MENKAR fonctionnent sur le système des tuyaux communicants ou du flotteur, comme indiqué ci-après :

Le fluide s'écoule du réservoir dans le tuyau vertical à travers la conduite de connexion inférieure. Le flotteur de mesure présent dans le tuyau vertical flotte alors dans le liquide, sa position en hauteur (dans la zone "h") correspond alors directement au niveau de remplissage dans le réservoir.

Cette position en hauteur ou chaque déplacement du flotteur (en cas de modification du niveau de remplissage) est transmis par un aimant placé dans le flotteur de mesure. Sur le MENKAR "K" sur le flotteur de l'indicateur ou sur le MENKAR "KM" sur les palettes magnétiques (rotation du blanc au rouge). Le côté rouge indique le niveau de remplissage correspondant. Les contacts sont actionnés par le flotteur de mesure. Le système de transposition magnétique fonctionne sans contact.

__   Particularités

· Possibilités d'utilisation universelles pour pratiquement tous les types de liquides

· Construction simple, robuste à transposition magnétique de la valeur de mesure

· Système de jonction magnétique puissant sans éléments de transfert magnétique

· Bonne lisibilité, même à grande distance

· Disponible même pour des pressions et des températures élevées

· Nombre et disposition quelconque des contacts : limité uniquement par les dimensions du boîtier contact

· Aucune liaison hydraulique entre l'élément d'affichage et le fluide

· Montage simple

· Entretien aisé

· Sélection des matériaux adaptée aux besoins

· Plage de mesure / d'affichage importante. Plus de 5000 mm pour le modèle avec séparation

· Disponible également avec indicateur à palettes magnétiques (types KM 70 - KM 71)

__   Sélection du type

MENKAR K 70 – K 77

K 70 :
Affichage local

K 71 :
Affichage local et contact(s)

K 72 :
Affichage local et capteur de mesures



électrique 4-20mA

K 76 :
à contact(s) ; sans affichage local

K 77 :
capteur de mesures électrique  4-20mA; 



sans affichage local

MENKAR KM 70 – KM 72

Ces modèles utilisent un système d'affichage formé par un indicateur à palette magnétique. La longueur de la palette est fonction de la zone d'affichage ("h").

KM 70 :
Affichage à palette magnétique

KM 71 :
Affichage à palette magnétique et contact(s)

KM 72 :
Affichage à palette magnétique et 



capteur de mesures électrique 4-20mA

____________________________________________________________

__ Notice d'utilisation

La responsabilité pour ces indicateurs de remplissage en termes d’adéquation, d’utilisation en bonne et due forme et de résistance à la corrosion des matériaux utilisés par rapport au fluide à mesurer incombe exclusivement à l'exploitant. A cet égard, il faut particulièrement veiller à ce que les matériaux des éléments de l'indicateur de remplissage entrant en contact avec les fluides soient adaptés aux fluides du processus utilisés. L’appareil devra uniquement être utilisé avec la pression, la température et les limites de tension indiquées dans la notice d’utilisation. Avant de remplacer le tuyau vertical / flotteur, il faudra vérifier que l’appareil ne comporte pas de fluides dangereux et ne subit pas de contraintes. Les appareils sont principalement prévus pour une utilisation sous charge statique.

L'appareil est conforme aux spécifications selon l'article 3 alinéa 3 de la directive Equipement sous pression 97/23/CE. Il ne doit être utilisé que pour les liquides du groupe 2.

__   Construction / Montage

Construction "C" :

Pour montage latéral et réservoirs ouverts et fermés.

Construction "I" :

Pour le raccord du tuyau en U, uniquement pour les réservoirs fermés. Les coudes de tuyaux ne sont pas fournis.

[image: image19.jpg]Construction 1] H

Plage d" aiffichage





Figure 2 Constructions indicateur de remplissage MENKAR


____________________________________________________________

___ Caractéristiques techniques générales

	Tolérance de mesure / d'affichage :

Indicateur à palette magnétique :
	±5 mm

±10 mm

	Plages de mesure
	min. : 300 mm

	
	max. :   
	-
	5000 mm sans séparation

	
	          
	>
	5000 mm avec séparation

	Echelle
	

	· Standard
	Séparation en % 

	· Option
	Séparation en c, m, m³

	Masse volumique du fluide
	à partir de 0,4 kg/dm³

	Limite de pression *
	

	· Standard
	40 bars

	· Option
	64 ou 320 bars

	Température du fluide 

Option
	-0... + 135°C

à +350 °C

	Position de montage
	verticale

	Bride de raccord
	

	· pour la construction "C" 
	EN 1092-1 DN25 / PN40

	· pour la construction "I"
	EN 1092-1 DN50 / PN40

	Bride avant / Bride aveugle
	

	· pour la construction B
	EN 1092-1 DN25 / PN 40

	Pièces en contact avec le fluide (réf. pièce)

	· Tuyau vertical (1)

· Manchon d'accouplement (2)

· Bride de raccord (3, 5)

· Bride avant (5)

· Bride aveugle (6)
	Inox

	· Tuyau d'affichage (7)
	Plexiglas (option : verre au-delà de 150°C)

	· Flotteur de l'indicateur (9)
	Aluminium

	· Graduation de l'affichage (10)
	Astralon

	· Flotteur de mesure
	Voir page 


__ Conception
Les appareils MENKAR sont fabriqués en fonction du type avec des longueurs de construction de 5000 mm maximum ; les longueurs supérieures sont réalisées en plusieurs éléments afin de faciliter leur transport. Le raccord est assuré par des liaisons à brides. Il convient de tenir compte des points ci-après conformément aux données d'exploitation et aux conditions locales correspondantes.

· Construction

· Type d’appareil et modèle

· Longueur de construction / plage de mesure

· Type d'échelle (%, unités de volume ou de hauteur). Pour les échelles en unités de volumes, l'utilisateur communiquera un tableau de débit. Il est également possible de définir l'échelle ultérieurement et de la monter chez l'utilisateur. Pour les réservoirs rectangulaires et cylindriques à fond plat ou bombé et disposé horizontalement ou verticalement, l'échelle peut être calculée en unités de volume en usine (facturation à prix coûtant). Vous devez indiquer à cet effet les cotes géométriques du réservoir.

· Robinet vanne : Lors du nettoyage et du montage et démontage de la jauge de niveau sans interruption du fonctionnement, des robinets vanne sur les conduites de connexion sont recommandés.

Caractéristiques supplémentaires :

· Nature du fluide (avec masse volumique et viscosité)

· Pression de service et température de service

· Diamètre nominal et modèle de la bride de raccord

· Diamètre nominal et modèle de la bride avant et aveugle en cas de différence avec le matériau

· Matériau du joint




____________________________________________________________

[image: image6.jpg]MENKAR KM 70

Modeles D

sindde s2p wawaieos|

e s\

Madeles A/8

Form | indicateur  palette magnétique

Modzle avec séparation

réchauffage ou refroldissement



___ Construction et pièces

Construction "C"

[image: image7.png]



[image: image8.png]E)

b

EntlDftungsventil
OIN 2814 - A M16

15

Ablafiventil R 1/2"



[image: image9.png]



____________________________________________________________

___ Cotes raccord de purge

[image: image10.png]


[image: image11.png]gl | e

& o




[image: image12.png]



____________________________________________________________

___ Cotes ventilation

[image: image13.png]


[image: image14.png]th oo dh



[image: image15.png]100

A








[image: image16.png]



[image: image17.png]



[image: image18.jpg]Aréte de lecture

s
=
H
g
S

abeyduge p abeld = awRLEdI






____________________________________________________________

___ Cotes : Menkar K 70 / KM 70


____________________________________________________________

___ Tableau de sélection pour le flotteur de mesure

	No
	Masse volumique

[kg/dm³]
	Matériau
	Pression

max. [bars]
	Température

max. [°C]
	Remarque

	1A

1B

1C

1D
	0,40 – 0,500

0,51 – 0,600

0,61 – 0,700

0,71 – 0,795
	Titane
	10
	350
	

	1E

1F

1G
	0,51 – 0,600

0,61 – 0,700

0,71 – 0,795
	Titane
	
	350
	Décharge de pression**

	2

3

4
	0,60 – 0,675

0,68 – 0,755

0,76 – 0,835
	Titane
	25
	350
	

	5

6

7

8
	0,85 – 0,950

0,96 – 1,150

1,16 – 1,295

1,30 – 1,500*
	1.4571
	25 bars à 150°C

16 bars à 350°C
	

	6A

7A

8A
	1,00 – 1,150

1,16 – 1,295

1,20 – 1,500*
	1.4571
	
	350
	Décharge de pression

	9

10

11
	0,70 – 0,800

0,81 – 0,900

0,91 – 1,000*
	Titane
	75
	350
	

	15

16
	0,60 – 0,750

0,76 – 1,200
	Verre
	35
	350
	Sans gaine PTFE

	17

18
	0,76 – 0,840

0,85 – 1,200
	Verre
	35
	220
	Avec gaine PTFE

	19

20

21

22
	0,85 – 0,950

0,96 – 1,150

1,16 – 1,295

1,30 – 1,200
	PVC
	6 bars à 60°C

10 bars à 40°C
	

	23

24

25

26
	0,85 – 0,950

0,96 – 1,150

1,16 – 1,295

1,30 – 1,500
	PVDF
	6 bars à 120°C

10 bars à 80°C
	


____________________________________________________________

___ Équipements supplémentaires






* Pour les masses volumiques plus élevées,

  les flotteurs peuvent être alourdis

** Afin d'éviter les 

   dépôts de condensation sur

   le flotteur de mesure, il est recommandé 

   d'utiliser un amortisseur de pression de

   gaz sur le fluide !
1. Contacts magnétiques

Vous pouvez sélectionner des contacts de gaz protecteur et des initiateurs à fente à induction.

Les contacts de gaz protecteurs peuvent être utilisés directement sous forme de commutateurs passifs dans les circuits présents ; les contacts à induction ont toujours besoin d'un amplificateur binaire à séparation galvanique.

1.1 Contacts de gaz protecteur

Ils sont montés dans les types KA 23, KA33. Ils se distinguent uniquement par leur boîtier ou leur raccord de câble. Caractéristiques techniques voir tableau.

1.2 Contacts à induction

Les initiateurs à fente à languette de commande sont montés sur les types KA 23i et KA 33i. Ils sont utilisés comme commutateur dans le circuit à sécurité propre du sectionneur distinct. Le raccordement des circuits de l'utilisateur est assuré par une sortie de relais sans potentiel à contact inverseur. Caractéristiques techniques voir tableau.


	Caractéristiques techniques
	KA 23
	KA 33

	
	
	KA 33i

	Matériau du boîtier
	Aluminium

	Classe de protection
	IP 65

	Type de fixation
	Collier sur le tuyau vertical
	Bornes sur l'élément d'affichage

	Raccord de câble
	PG11
	Fiche Hirschmann

	Type de contact
	Contact inverseur à gaz de protection en 

Ag-Pd, sans potentiel

	
	KA 23i, KA 33i : Inductif

	Charge du contact

(max.)
	AC : 250V eff./1A/50VA;

CC : 250V/1A/100W


2. Capteur de mesures électrique

Le capteur de mesures électrique est réalisé dans un tube métallique inoxydable et non magnétique à chaîne à contacts scellés (chaîne de résistance) et boîtier de raccordement raccordé au transducteur externe.

Le capteur de mesures électrique est fixé sur le tuyau vertical du contrôleur de niveau Menkar. Le flotteur de mesure présent dans le tuyau vertical comporte un système à aimant permanent agissant sur les résistances de la chaîne de résistance – en fonction du niveau de remplissage – c'est-à-dire en serrant les contacts scellés. La résistance de la chaîne de mesure modifiable de cette manière est transformée en sortie analogique sur le transducteur monté en aval. La grille est de 15 mm. Vous pouvez demander des grilles de 10 mm.

____________________________________________________________

__ Références de commande Menkar K70–77/KM70 -72
1	Tuyau vertical


2	Manchon d'accouplement*


3	Bride de raccord*


4	Flotteur de mesure


5	Bride avant


6	Bride aveugle*


7	Tuyau d'affichage


8	Liquide d'affichage (non fourni)


9	Flotteur d'affichage


10	Elément d'affichage


11	Bouchon de fermeture


12	Contact


13	Circlip (uniquement construction "I")


14	Vanne de purge* (option)


15	Limiteur de pression* (option)


*Uniquement sur la construction "C"








KA 23 et KA23i :





KA 33 et KA33i :





�EMBED Excel.Sheet.8���











	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Téléphone +49(0)241 41369 – 0
	
	Télécopie +49(0)241 41369 – 40
	Page 2 sur 6

	Zieglerstraße 10 – 16
	
www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 08/2009

	D-52078 Aachen
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Téléphone +49(0)241 41369 – 0
	
	Télécopie +49(0)241 41369 – 40
	Page 1 sur 6

	Zieglerstraße 10 – 16
	

www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 08/2009

	D-52078 Aachen
	
	
	
	



_1318861159.xls
Menkar K

		Bestell-Nr.:								7		M		E		5		8		6		2		-												-

		Modèles

		K70/B affichage local																								1		A

		K71/B affichage local et contact(s)																								1		B

		K72/B affichage local et capteur de mesures électrique 4-20mA																								1		C

		K72/B capteur de mesures électrique 4-20mA; sans affichage local																								1		D

		K76/B à contact(s); sans affichage local																								2		A

		K77/B capteur de mesures électrique 4-20mA; sans affichage local																								2		C

		KM70/B affichage à palette magnétique																								3		A

		KM71/B affichage à palette magnétique et contact(s)																								3		B

		KM72/B affichage à palette magnétique et capteur de mesures électrique 4-20mA																								3		C

		Raccord de processus

		DN 20 DIN 2501 PN 40																												A

		DN 25 DIN 2501 PN 40																												B

		DN 50 DIN 2501 PN 40																												C

		d'autres raccord de processus																												Z

		Raccord de purge

		bouchon de vidange																														1

		limiteur de pression																														2

		Bride de purge DN 15 DIN 2501 PN 40																														3

		Bride de purge DN 20 DIN 2501 PN 40																														4

		Bride de purge DN 25 DIN 2501 PN 40																														5

		d'autres raccord de purge																														9

		Ventilation

		Capuchon																																1

		Capuchon avec bouchon de ventilation																																2

		Bride avec bouchon de ventilation																																3

		Bride avec bouchon de ventilation DN 15 PN 40																																4

		Bride avec bouchon de ventilation DN 20 PN 40																																5

		Bride avec bouchon de ventilation DN 25 PN 40																																6

		d'autres modèles																																9

		Flotteur de mesure

		en titane pour la plage d`étanchéité 0,40 - 0,500 kg/ dm³																																				1		A

		en titane pour la plage d`étanchéité 0,51 - 0,600 kg/ dm³																																				1		B

		en titane pour la plage d`étanchéité 0,61 - 0,700 kg/ dm³																																				1		C

		en titane pour la plage d`étanchéité 0,71 - 0,795 kg/ dm³																																				1		D

		en titane, plage d'étanchéité 0,51 - 0,600 kg/ dm³ décharge de pres.																																				1		E

		en titane, plage d`étanchéité 0,61 - 0,700 kg/ dm³ décharge de pres.																																				1		F

		en titane, plage d`étanchéité 0,71 - 0,795 kg/ dm³ décharge de pres.																																				1		G

		en titane pour la plage d`étanchéité 0,60 - 0,675 kg/ dm³																																				0		2

		en titane pour la plage d`étanchéité 0,68 - 0,755 kg/ dm³																																				0		3

		en titane pour la plage d`étanchéité 0,76 - 0,835 kg/ dm³																																				0		4

		mat.n° 1.4571 pour la plage d`étanchéité 0,85 - 0,950 kg/ dm³																																				0		5

		mat.n° 1.4571 pour la plage d`étanchéité 0,96 - 1,150 kg/ dm³																																				0		6

		mat.n° 1.4571 pour la plage d`étanchéité 1,16 - 1,295 kg/ dm³																																				0		7

		mat.n° 1.4571 pour la plage d`étanchéité 1,20 - 1,500 kg/ dm³																																				0		8

		mat.n° 1.4571, plage d'étanch. 1,00-1,150 kg/ dm³ décharge de pres.																																				6		A

		mat.n° 1.4571, plage d'étanch.  1,16-1,295 kg/ dm³ décharge de pres.																																				7		A

		mat.n° 1.4571, plage d'étanch. 1,20-1,500 kg/ dm³ décharge de pres.																																				8		A

		en titane pour la plage d`étanchéité 0,70 - 0,800 kg/ dm³																																				0		9

		en titane pour la plage d`étanchéité 0,81 - 0,900 kg/ dm³																																				1		0

		en titane pour la plage d`étanchéité 0,91 - 1,000 kg/ dm³																																				1		1

		en verre pourla plage d`étanchéité 0,60 - 0,750 kg/ dm³																																				1		5

		en verre pourla plage d`étanchéité 0,76 - 1,200 kg/ dm³																																				1		6

		en verre, plage d'étanchéité 0,60-0,840 kg/ dm³ avec gaine PTFE																																				1		7

		en verre, plage d'étanchéité 0,84-1,200 kg/ dm³ avec gaine PTFE																																				1		8

		en PVC pour la plage d`étanchéité 0,85 - 0,950 kg/ dm³																																				1		9

		en PVC pour la plage d`étanchéité 0,96 - 1,150 kg/ dm³																																				2		0

		en PVC pour la plage d`étanchéité 1,16 - 1,295 kg/ dm³																																				2		1

		en PVC pour la plage d`étanchéité 1,20 - 1,500 kg/ dm³																																				2		2

		en PVDF pour la plage d`étanchéité 0,85 - 0,950 kg/ dm³																																				2		3

		en PVDF pour la plage d`étanchéité 0,96 - 1,150 kg/ dm³																																				2		4

		en PVDF pour la plage d`étanchéité 1,16 - 1,295 kg/ dm³																																				2		5

		en PVDF pour la plage d`étanchéité 1,20 - 1,500 kg/ dm³																																				2		6

		Matériau d`étanchéité

		KLINGER SIL C 4500																																								A

		Viton																																								B

		Contacts

		sans contact																																										0

		Contact K 23 changer																																										1

		Contact K 33																																										2

		Contact K 33i																																										3

		autres modéles

		Compléter le n° réf. Par "-Z" et ajouter la référence abrégée.

		Stutz à distance (mm) toujours nécessaires:

		Materiau sans silicone

		Inscription sur la plaque signal en anglais

		Certificat de côntrole de réception B selon DIN 50049, section 3.1 et EN10204

		Indiquer le numéro du point de mesure en texte clair (16 signes maxi)

		Indiquer la description du point de mesure (27 signes maxi) en texte clair






