
[image: image1.jpg]



[image: image4.png]


Indicateur de niveau de remplissage[image: image5.png]


 Menkar 
Mode d'emploi
Tous droits réservés. Toute reproduction par quelque procédé que ce soit de tout ou partie de la présente documentation est soumise à l'accord écrit par MECON Flow Control Systems GmbH.

Sous réserve de modification sans préavis.
Copyright 2012 by
MECON Flow Control Systems GmbH - Röntgenstraße 105 - 50169 Kerpen
Table des matières
1  Consignes de sécurité
4

1.1
Utilisation conforme
4

1.2
Certifications
5

1.3
Consignes de sécurité du fabricant
5
2  Mise en service
6

2.1
Conditions de montage
6

2.2
Conditions de montage mécaniques
6

3  Mode de fonctionnement
7


3.1
Principe de fonctionnement
7


3.2
Affichage du niveau de remplissage effectif
7


3.3
Modification des conditions de processus
8


3.4
Conception
9

4  Service
10

4.1
Entreposage
10

4.2
Maintenance
10

4.3
Retour de l'appareil au fabricant
10

5  Description de l'appareil
11

5.1
Contenu de la livraison
11

5.2
Versions de l'appareil
12

5.3
Plaque signalétique
14
6  Clé de désignation
15
7  Données techniques 
17

7.1
Valeurs limites de pression et de température (inox)
18

8  Contacts magnétiques
20

8.1
Modèles de contacts magnétiques
20


8.2
Contacts de gaz protecteur
20


8.3
Initiateurs à fente à induction
21


8.4
Réglage du point de commutation
23


8.5
Classe de protection
24

9  Dimensions
25

9.1
Raccord de purge
26

9.2
Raccord de ventilation
27
1  Consignes de sécurité
1.1
Utilisation conforme 
Les indicateurs de niveau de remplissage de la série MENKAR sont adaptés pour la mesure et le contrôle continus du niveau de remplissage d'un liquide dans des récipients ouverts ou fermés diverses.

Le niveau de liquide à observer dans le récipient est transposé de manière analogue selon un rapport 1:1 à l'aide d'un flotteur. La mesure est indépendante de la pression de ​service. Les appareils se caractérisent par une construction robuste, une utilisation sans perturbation et une bonne lisibilité, même à distance importante.

Les accessoires sont représentés par différentes unités de contact à commande magnétique pour les opérations de commande et de régulation (signaux acoustiques ou optiques, commandes moteur et des vannes ou autres). Les contacts peuvent être disposés en nombre et en ordre quelconque, sous réserve de respecter un écartement minimum.
D'une construction robuste, ils sont également utilisables dans des conditions difficiles. Différents types de raccords de processus et de flotteurs répondent aux exigences de l'industrie.
Caractéristiques spéciales :

•
Possibilités d'utilisation universelles pour pratiquement tous les types de liquides
•
Construction simple, robuste à transposition magnétique de la valeur de mesure
•
Système de jonction magnétique puissant sans éléments de transfert mécaniques
•
Bonne lisibilité, même à grande distance
•
Disponible même pour des pressions et des températures élevées
•
Nombre et disposition quelconque des contacts : uniquement limités par les dimensions de boîtiers de contact
•
Aucune liaison hydraulique entre l'élément d'affichage et le fluide
•
Montage simple
•
Plage de mesure / d'affichage importante. Plus de 5 000 mm pour le modèle avec séparation
•
Disponible également avec un affichage à palette magnétique
1.2
Certifications
Marquage CE 

[image: image28.png]MECE®N

FLOW-CONTROL-SYSTEMS




Le fabricant atteste, en apposant la marque CE, que l'indicateur de niveau de remplissage de type MENKAR respecte les exigences légales de la directive CE suivante concernée :

•
Directive Equipements sous pression 97/23/CE

Les fluides autorisés sont les gaz et les liquides du groupe 1.

Classe III (classification à condition que PS.V<1000 (Art. 3.1.1a)
1.3
Consignes de sécurité du fabricant
Exclusion de responsabilité
Le fabricant n'est pas responsable des dommages quels qu'ils soient, résultant de l'utilisation de l'appareil, y compris, mais sans limitation, des dommages directs, indirects ou incidents et consécutifs.

La garantie, ainsi que nos conditions générales de vente, s'appliquent à chaque produit acquis auprès du fabricant, conformément à la documentation du produit.

Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu des documents, y compris de cette exclusion de responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des conséquences éventuelles de ces modifications.

Responsabilité liée au produit et garantie 
Seul l'exploitant est responsable de l'adéquation des appareils de mesure pour la destination prévue. La société Mecon GmbH décline toute responsabilité pour les conséquences d'une utilisation incorrecte, de modifications ou de réparations qui ont été entreprises par le client sans accord préalable. 

En cas de réclamations, les pièces donnant matière à réclamation doivent nous être retournées en l'absence de convention contraire.

Informations générales
Afin d'éviter que l'utilisateur ne soit blessé ou que l'appareil ne soit endommagé, il est nécessaire de lire attentivement les informations données dans cette notice d'utilisation avant de mettre en service l'appareil.

Ce manuel est destiné à permettre une installation correcte ainsi que l'exploitation et la maintenance des appareils. Les modèles spéciaux ainsi que les modèles adaptés aux applications ne sont pas visés par cette documentation.

2  Mise en service
2.1
Conditions de montage
Lors de la mise en service de l'appareil, tenez compte des points suivants :

●
L'indicateur de niveau de remplissage MENKAR doit être positionné à la verticale sur le réservoir.
●
Assurez-vous que les champs magnétiques générés par les autres appareils ne perturbent pas les mesures.
●
Choisissez des vis et des joints (à fournir par le client) conformes aux valeurs de pression de la bride de raccord et à la pression de service.

Les raccords de processus (brides) doivent être parfaitement ajustés : ils doivent être centrés et parallèles et doivent être vissés dans les règles de l'art afin d'éviter que des contraintes mécaniques inutiles ne perturbent l'installation.

●
Le réservoir ne doit pas être encrassé. Il est recommandé de mettre en place des éléments de fermeture, tels que robinets, vannes, etc., entre le réservoir et l'indicateur de remplissage afin de permettre le nettoyage de l'indicateur de remplissage indépendamment du réservoir. Quant à la vis de purge (si elle est commandée) mise en place dans la bride au niveau du sol, elle doit être remplacée par un robinet de purge avec un tuyau d'écoulement. 

Lors du montage des appareils dans le tuyau, tenez compte des points suivants :


●
Retirez la sécurité de transport de l'armature.


●
Vérifiez avant l'installation, que le flotteur dans l'armature peut bouger librement sans se bloquer!

2.2
Conditions de montage mécaniques
●
La pression effective de l'installation (la pression maximale autorisée par la soupape de limitation de pression) ne doit jamais dépasser la pression maximale admissible PS indiquée sur la plaque de l'appareil.

●
L'utilisateur doit s'assurer que les matériaux (tube de guidage, flotteur, joints, etc.) entrant en contact avec le liquide sont compatibles avec lui et respectent les propriétés de vieillissement du liquide ainsi que l'environnement de mesure. Les indications correspondantes sont soit effectuées dans le manuel soit détaillées dans le contrat dans des spécifications à part.
●
La pression externe (Pext) doit être identique à la pression atmosphérique (Patmos).
3  Mode de fonctionnement
3.1
Principe de fonctionnement 
Les indicateurs de niveau de remplissage de type MENKAR fonctionnent sur le système des tuyaux communicants ou du flotteur :

Le fluide s'écoule du réservoir dans le tuyau vertical à travers la conduite de connexion inférieure. Le flotteur de mesure présent dans le tuyau vertical flotte alors dans le liquide, sa position en hauteur dans la zone "A" (voir fig. ........) correspondant alors directement au niveau de remplissage dans le réservoir.

Chaque déplacement du flotteur (en cas de modification du niveau de remplissage) est transmis par un aimant placé dans le flotteur de mesure. Sur le MENKAR KM sur les palettes magnétiques (rotation de blanc vers rouge) - le côté rouge indique le niveau de remplissage. Sur le MENKAR KA, la transposition intervient sur le flotteur indicateur.

Les contacts disponibles en option sont également actionnés par le ​flotteur de mesure.

Le système de transposition magnétique fonctionne dans tous les cas sans contact.
3.2
Affichage du niveau de remplissage effectif
Le flotteur est équipé d'un système à anneau en aimant permanent pour transmettre le niveau de remplissage du liquide.

Pour des raisons de construction, le niveau de remplissage minimum dans le tuyau de mesure doit être indiqué par l'axe de la bride de raccord latérale ; le niveau zéro représente la ligne intermédiaire de la bride de raccord inférieure.
	( 
	Important !

L'affichage suit le flotteur au-dessous du niveau de remplissage.
 
Il y a donc une différence entre le niveau de remplissage effectif et la position d'affichage, car :

● le flotteur est plongé jusqu'à une certaine profondeur, en fonction de la densité du  fluide et du type de flotteur
●
les aimants en anneau du flotteur de mesure sont disposés au-dessous de la ligne du milieu afin d'améliorer la stabilité du flotteur.


Lorsque la variation de densité du produit dépasse la valeur spécifiée dans l'ordre ou lorsqu'un autre flotteur est installé, l'échelle sur le MENKAR doit éventuellement être adaptée afin d'assurer une lecture correcte.

Adressez-vous dans ce cas à Mecon GmbH.
3.3
Modification des conditions de processus
Si l'utilisateur souhaite utiliser MENKAR pour mesurer un autre produit, il convient de tenir compte des points suivants :

●
Adressez-vous à Mecon GmbH pour obtenir des informations sur la compatibilité des appareils et des produits, en particulier lorsque l'appareil doit être utilisé dans les zones de danger.

●
Veillez à respecter les directives de la directive Equipements sous pression 97/23/CE dans le cas où elles doivent être appliquées.

●
La profondeur de plongée du flotteur augmente lorsque la densité du produit diminue. Cette profondeur dépend également du modèle de flotteur et du matériau utilisé (inox 316Ti ou titane).

Adressez-vous auprès de Mecon GmbH pour plus d'informations afin de garantir un étalonnage précis de l'appareil. Lorsque vous vous adressez à Mecon GmbH, veuillez tenir compte des points suivants :

●
Indiquez les références Mecon GmbH (ordre / num. d'approvisionnement) pour le produit correspondant.

●
Indiquez le nouveau fluide et sa densité sous les nouvelles conditions ​d'utilisation.

●
Indiquez les informations concernant l'ancienne utilisation, les flotteurs on dû être éventuellement adaptés en fonction des applications spéciales ; il a pu par exemple être nécessaire de corriger la densité (pression excessive) ou d'utiliser des flotteurs pour des mesures de couche de séparation.

Le bord supérieur du flotteur ne doit pas dépasser de plus de 35 mm au-dessus de la surface du fluide afin d'assurer la fiabilité des propriétés de flottation et la précision de la mesure.

3.4
Conception
Les appareils MENKAR sont fabriqués en fonction du type avec des longueurs de construction de 5 000 mm maximum ; les longueurs supérieures sont réalisées en plusieurs éléments afin de faciliter leur transport. Le raccord est assuré par des liaisons à brides. Il convient de tenir compte des points ci-après conformément aux données ​d'exploitation et aux conditions locales correspondantes :

●
Construction
●
Type d'appareil et modèle
●
Longueur de construction / plage de mesure
●
Type d'échelle (%, unités de volume ou de hauteur). Pour les échelles en unités de volumes, l'utilisateur communiquera un tableau de débit. Il est également possible de définir l'échelle ultérieurement et de la monter chez l'utilisateur. Pour les réservoirs rectangulaires et cylindriques à fond plat ou bombé et disposé horizontalement ou verticalement, l'échelle peut être calculée en unités de volume en usine (facturation à prix coûtant). Vous devez indiquer à cet effet les cotes géométriques du réservoir.
●
Robinet vanne : pour le nettoyage et le démontage et le montage du dispositif de mesure de niveau de remplissage sans interruption du fonctionnement, il est recommandé de mettre en place un robinet vanne dans les conduites de raccordement.

Caractéristiques supplémentaires :

●
Nature du fluide (avec densité et viscosité)
●
Pression de service et température de service
●
Diamètre nominal et modèle de la bride de raccord
●
Diamètre nominal et modèle de la bride avant et aveugle en cas de différence avec l'appareil standard
●
Matériau du joint
4  Service

4.1
Entreposage
Entreposez l'appareil de mesure dans un endroit sec et non poussiéreux.
Evitez qu'il ne soit exposé durablement aux rayons du soleil et à la chaleur.

Evitez des charges extérieures sur l'appareil.

Les températures d'entreposage admissibles pour les appareils standard comportant des composants électriques sont comprises entre -40 et +70 °C.
4.2
Maintenance
Bien que les appareils soient sans maintenance, il est recommandé d'inspecter régulièrement l'indicateur de niveau de remplissage afin de détecter la présence de corrosion, d'usure mécanique ou de dommages.

Nous recommandons de réaliser au moins une fois par an des contrôles de routine.

L'appareil doit être retiré du réservoir afin de permettre une inspection détaillée et le nettoyage.
	[image: image6.jpg]


 
	Prudence !

Lorsque vous retirez l'appareil du réservoir, il convient de prendre les mesures de sécurité ​correspondantes. Lors d'une nouvelle installation sur un réservoir, il est nécessaire d'utiliser de nouveaux joints.


4.3
Retour de l'appareil au fabricant
En raison du soin apporté dans les procédés de fabrication et les contrôles finaux de l'appareil, l'appareil MENKAR doit se comporter parfaitement lorsqu'il a été installé et utilisé conformément à cette notice.

S'il est nécessaire malgré ces précautions de retourner l'appareil à Mecon GmbH, il convient de tenir compte des points ci-après :

	[image: image7.jpg]


 
	Prudence !

Compte tenu de la législation pour la protection de l'environnement et du travail et pour la préservation de la santé et de la sécurité de nos collaborateurs, tous les appareils retournés à Mecon GmbH doivent être exempts de substances toxiques et dangereuses. Cette règle s'applique également aux espaces creux des appareils. Si nécessaire, l'appareil à retourner à Mecon GmbH doit être neutralisé et rincé par le client. 

Le client doit compléter un formulaire téléchargeable sur le site de Mecon GmbH pour fournir l'attestation correspondante :

www.mecon.de/de/Erklaerungen/Dekontaminationserklaerung.pdf


	[image: image8.jpg]


 
	Attention !
Dans le cas où les appareils retournés contiennent des substances toxiques et dangereuses malgré cette exigence, Mecon GmbH sera en droit de procéder sans autre avis à l'élimination, aux frais du client.


5  Description de l'appareil
5.1
Contenu de la livraison
[image: image9.jpg]



1. Indicateur de niveau de remplissage Menkar K/KM/KA
2. Mode d’emploi
3. Certificats (optionnels)

Fig. 1 
Contenu de la livraison
	(
	Information !

Vérifiez à l'aide de la liste de colisage que la livraison est complète. 


5.2  Versions de l'appareil

MENKAR K – Indicateur de niveau de remplissage sans affichage local
[image: image10.jpg]




Fig. 2  MENKAR K à contacts

La version de base du MENKAR K est dépourvue d'affichage local.
Des unités de contact actionnées magnétiquement sont disponibles pour les opérations de commande et de réglage (signaux acoustiques ou optiques, commandes moteur et des vannes ou autres). Les contacts peuvent être disposés dans n'importe quel ordre (sous réserve de respecter un écartement minimum) et quantité.

MENKAR KM – Indicateur de niveau avec affichage à palette magnétique
[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]@Q@PO®OOO

T

~

D-50169
Kerpen

MEC® N

FLOW-CONTROL-SYSTEMS

MENKAR Kx

— MENKARK-XXX-XXXXX-XXXX
~ XOXXX=XOOOXX XXX XXX

—PS ;. xx bar
— TS Medium : xxx °C

~~ Connection: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
— Material T XXXXXXXXXX

PmaxatTS: xxbar —

)

c € 0035

\_ Made in Germany

www.mecon.de

Bezeichnungsschliissel
Jahr / Seriennummer
Prozessanschluss
Werkstoff

PS

Pmax bei TS

TS Medium

CE-Kennzeichnung

Bezeichnungsschliissel (geratespezifisch)
Baujahr / Seriennummer (geréatespezifisch)
Prozessanschluss des Geréates

Werkstoff der medienbertihrten Teile
Maximal zuléssiger Betriebsdruck PS
Maximal zul&ssiger Betriebsdruck bei TS
Maximal zulédssige Medientemperatur

Kategorie gem. Druckgerate-Richtlinie (97/23/EG)





Fig. 3  MENKAR KM (appareil standard)

Fig. 4  MENKAR KM à contacts
Dans la version standard, le MENKAR KM comporte un affichage local se présentant sous la forme d'un affichage à palette magnétique (fig. 3). Le mouvement vertical du flotteur entraîne un encadrement de couleur des palettes magnétiques correspondant au niveau de remplissage.

Le MENKAR KM est disponible en option avec des contacts à commande magnétique pour les opérations de commande et de régulation (signaux acoustiques ou optiques, commandes moteur et des vannes ou autres) (fig. 4.). Ces dispositifs de contacts peuvent être disposés en nombre et en ordre quelconque, sous réserve de respecter un écartement minimum dépendant de la forme de construction.

[image: image13.jpg]MENKARK-

(@) (5)





Fig. 5

MENKAR KM à affichage à palette magnétique et affichage en pour cent
Pour une meilleure évaluation quantitative de l'affichage local (affichage à palette magnétique), le MENKAR KM est disponible sur demande avec un affichage en pourcentage supplémentaire (voir fig. 5).
MENKAR KA- Indicateur de niveau de remplissage avec affichage local
[image: image14.jpg]max. Druck [bar]

130,0

120,0

110,0

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

124,1
|
120,
class 900
|
104,4
100,0 100,0
|
94,7
PN100 04,2
86,1 . 875
82,7 82,4
80,0
79,5
78,2
|
752
class 600 74,7
72,9
69,6 69,0
66,1
64,2
63,0 63,0 62,8
59,7
PN63 583
|
54,9
54,3
! 52,1
50,1 50,1
| 48,6
L 47,1
43,5
41,4 | class 300 41,7
40,0 40,5
1 - 37,9
40,0 - PN40 40,0
34,4
34,8 318
29,9
31,4 27,6
29,2 26,4
25,0 PN25 25,0 27,5 =
23,6 i
¢ 26,1 -
21,5 251 24,3
19,8 s
17,2
16,0 G 16,5
PN16 16,0 151 16,0
13,7
15,9 — class 150 15,3 12,7 11,9
L10 10,5 10,2
13,3 12,0
12 10,5 10,0
f
6,5
-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400

Temperatur[°C]




Fig. 6

MENKAR KA 

Dans la version standard, le MENKAR KA comporte un affichage local se présentant sous la forme d'un tube transparent extérieur à flotteur indicateur (fig. 6).
Le déplacement vertical du flotteur de mesure modifie la position du flotteur indicateur en fonction du niveau de ​remplissage.

5.3
Plaque signalétique
	[image: image15.jpg]max. Druck [bar]

344,7
L class2500

340,0

L 333,5

320,0

300,0

289,9
280,0

260,0
261,6

250,0 250,0

PN250

240,0 236,9

243,0

228,9
220,0 215,4 7

206,8 217,2

200,1

200:0 class 1500 202,5

186,9

198,8 208,9

180,0 173,9 e

1654

160,0 160,0 160,7
157,0

160,0
PN160 1516

145,8

137,9
140,0 137,3

130,3

127,2
= 1254

121,5

119,6

120,0
110,4

105,9
102,8

100,0 1
=50 0 50 100 150 200 250 300 350 400

Temperatur [°C]



 
	Important !

Vérifiez à l'aide de la plaque signalétique si l'appareil fourni correspond à votre commande.

Vérifiez en particulier si l'alimentation en tension indiquée est correcte.


[image: image16.jpg]



[image: image17.jpg]


1
Clé de désignation
Clé de désignation (par rapport au modèle)
[image: image18.jpg]KA33




2
An / Numéro de série
Année de construction / Numéro de série (par rapport                       au modèle)
[image: image19.jpg]Ex-Bereich

+

nicht-Ex-Bereich

Trennschaltverstarker

KA33i
- +
A
Ol L
Induktivkontakt
SJ3,5-N

Grenzwert

—

Hilfsenergie




3
Raccord de processus
Raccord de processus de l'appareil
[image: image20.png]


4
Matériau
Matériau des pièces en contact avec le fluide
[image: image21.jpg]


5
PS
Pression de service max. admissible PS
[image: image22.png]


6
Pmax à TS
Pression de service max. admissible TS
[image: image23.jpg]250



7
TS fluide
Température de fluide max. admissible
[image: image24.jpg]70000



8
Marquage CE
Catégorie selon la directive Equipements sous pression (97/23/CE)
Fig. 7
Plaque signalétique Menkar

6  Clé de désignation
[image: image25.jpg]250



La clé de désignation est formée des éléments suivants :

1 [image: image26.jpg]


Raccord de processus

Diamètre nominal
	Axx
	DN 15
	½" 

	Bxx
	DN 20
	¾"

	Cxx
	DN 25
	1"

	Dxx
	DN 32
	1¼ "

	Exx
	DN 40
	1 ½"

	Fxx
	DN 50
	2"



Niveau de pression
	xDx
	PN 40
	(EN 1092-1)

	xEx
	PN 63
	(EN 1092-1)

	xFx
	PN 100
	(EN 1092-1)

	xGx
	PN 160
	(EN 1092-1)

	xPx
	PN 250
	(EN 1092-1)

	xHx
	150 lbs
	(ASME B16.5)

	xJx
	300 lbs
	(ASME B16.5)

	xKx
	600 lbs
	(ASME B16.5)

	xLx
	900 lbs
	(ASME B16.5)

	xMx
	1500 lbs
	(ASME B16.5)

	xNx
	2500 lbs
	(ASME B16.5)



Forme de bride
	xxA
	B1
	(EN 1092-1)
	PN 40

	xxB
	B2
	(EN 1092-1)
	PN 100 - PN 250

	xxC
	Forme D
	(EN 1092-1)
	PN 40 - PN 250

	xxD
	Forme C
	(EN 1092-1)
	PN 40 - PN 250

	xxG
	Forme RF
	(ASME B16.5)
	150lbs  - 2500lbs

	xxH
	Forme FF
	(ASME B16.5)
	150lbs - 2500lbs

	xxJ
	Forme RTJ
	(ASME B16.5)
	150lbs - 2500lbs

	WT1
	Embout à souder DN 15 (longueur 60 mm)

	WT2
	Embout à souder DN 20 (longueur 60 mm)

	WT3
	Embout à souder DN 25 (longueur 60 mm)

	WN1
	Embout à souder ½" (longueur 60 mm)

	WN2
	Embout à souder ¾" (longueur 60 mm)

	WN3
	Embout à souder 1" (longueur 60 mm)


2 [image: image27.jpg]150



Version
	K
	Menkar K
	(sans affichage local)

	M
	Menkar KM
	(à affichage à palette magnétique)

	P
	Menkar KM
	(à affichage à palette magnétique et affichage en pour cent)

	A
	Menkar KA
	(à affichage local)


3
Ecartement entre les supports
	
	
	
	
	Ecartement entre les supports en mm 



4
Raccord de purge
	A
	Bouchon de vidange G½ 

	C
	Vanne de purge G½

	D
	Vanne de purge ½"NPT

	X
	sans

	Z
	Indiquer une autre version en texte clair


5
Ventilation
	A
	sans

	B
	Bouchon de ventilation G½

	C
	Vanne de ventilation G½

	D
	Vanne de ventilation ½" NPT

	Z
	Indiquer une autre version en texte clair


6
Flotteur de mesure
	02
	en titane pour la plage d'étanchéité 0,60 – 0,675 kg/dm3, P max. = 25 bars, T max. = 350°C

	03
	en titane pour la plage d'étanchéité 0,68 – 0,755 kg/dm3, P max. = 25 bars, T max. = 350°C

	04
	en titane pour la plage d'étanchéité 0,76 – 0,835 kg/dm3, P max. = 25 bars, T max. = 350°C

	
	

	09
	en titane pour la plage d'étanchéité 0,70 – 0,800 kg/dm3, P max. = 75 bars, T max. = 350°C

	10
	en titane pour la plage d'étanchéité 0,81 – 0,900 kg/dm3, P max. = 75 bars, T max. = 350°C

	11
	en titane pour la plage d'étanchéité 0,91 – 1,000 kg/dm3, P max. = 75 bars, T max. = 350°C

	
	

	05
	en mat. n° 1.4571 pour la plage d'étanchéité 0,85 – 0,950 kg/dm3, 25 bars à 150°C, 16 bars à 350°C

	06
	en mat. n° 1.4571 pour la plage d'étanchéité 0,96 – 1,150 kg/dm3, 25 bars à 150°C, 16 bars à 350°C

	07
	en mat. n° 1.4571 pour la plage d'étanchéité 1,16 – 1,295 kg/dm3, 25 bars à 150°C, 16 bars à 350°C

	08
	en mat. n° 1.4571 pour la plage d'étanchéité 1,20 – 1,500 kg/dm3, 25 bars à 150°C, 16 bars à 350°C

	
	

	99
	en titane ; spécifier plage d'étanchéité en kg/dm3, pression (P max.) et température (T max.) 


Options supplémentaires
	K01
	1 x contact KA 23

	K02
	2 x contact KA 23

	...
	

	K09
	9 x contact KA 23

	
	

	K11
	1 x contact KA 33

	K12
	2 x contact KA 33

	...
	

	K19
	9 x contact KA 33

	
	

	K21
	1 x contact KA 33i

	K22
	2 x contact KA 33i

	...
	

	K29
	9 x contact KA 33i

	
	

	M02
	200 mm télétransmetteur électrique 4-20mA (trame de 5 mm)

	M03
	300 mm télétransmetteur électrique 4-20mA (trame de 5 mm)

	...
	

	M10
	1000 mm télétransmetteur électrique 4-20mA (trame de 5 mm)


7  Données techniques

Données générales
	Domaine d'utilisation
	mesure de niveau de remplissage des liquides


	Principe de mesure
	tubes communicants

	Position de montage
	verticale 

	
	



Précision de mesure
	Tolérance de mesure / d'affichage
	±  5 mm

	Affichage à palette magnétique
	± 10 mm

	Position de montage
	verticale



Plages de mesure /écartement entre supports
	Limite supérieure
	200 mm

	Limite inférieure
	< 5 000 mm sans séparation
> 5 000 mm avec séparation



Fluide
	Densité
	0,6 – 1,5 kg/dm3

	Température
	-20...+ 398°C



Limite de pression
	Standard
	40 bars / 150 lbs

	Option
	250 bars / 2 500 lbs



Raccord de processus
	Diamètre nominal
	DN 15 – DN 50 / ½“ – 2“ / embout à souder

	Niveau de pression
	PN 40 – PN 320 / 150 lbs – 2500 lbs

	Forme de bride
	B1, B2, forme D, forme C / forme RF, forme FF, forme RTJ



Bride avant / Bride aveugle
	Diamètre nominal
	DN 50 (EN 1092-1)
2“ (ANSI B16.5)



Pièces en contact avec le fluide
	Tuyau vertical
	mat. n° : 1.4404 / 1.4571

	Manchons de raccord
	mat. n° : 1.4404 / 1.4571

	Brides de raccord
	mat. n° : 1.4404 / 1.4571

	Brides avant
	mat. n° : 1.4404 / 1.4571

	Bride aveugle
	mat. n°: 1.4404 / 1.4571

	Flotteur de mesure
	acier inox / titane


7.1
Valeurs limite de pression et de température (mat. n° : 1.4404)

Tab. 7
Pression max. PS à une température TS jusqu'à classe 900 / PN 100

Les valeurs limite de pression et de température pour le mat. n° 1.4571 sont différentes.

Tab. 7
 Pression max. PS à une température TS jusqu'à classe 2 500 / PN 250
8  Contacts magnétiques
8.1
Modèles de contacts magnétiques
Dans le cas des contacts magnétiques, il est possible de choisir des versions à contact à gaz protecteur et à initiateur à fente à induction.

Les contacts à gaz protecteur peuvent être utilisés directement sous forme de commutateurs passifs dans les circuits présents ; les contacts à induction ont toujours besoin d'un amplificateur à séparation galvanique.
8.2
Contacts de gaz protecteur
	Données techniques
	KA 23
	KA 33

	Boîtier
	Aluminium

	Classe de protection
	IP 65

	Type de fixation
	Collier sur le tuyau vertical

	Raccord de câble
	M 16 x 1,5
	Connecteur 
selon EN 175301-803

	Commutateur de valeur limite
	Contact à gaz protecteur, sans potentiel

	Fonction de commutation
	Contact inverseur, CO

	Matériau du contact
	Ag-Pd

	Capacité des contacts
	AC : 250 V eff. / 1A / 150 VA ;
DC : 250 V / 1A / 100 W


Les contacts de type KA 23 et KA 33 sont dotés de contacts à gaz protecteur intégrés. La fonction électrique des deux contacts est identique – ils se distinguent uniquement par le type de connexion câblée.

Raccordement électrique KA 23

Le capot du boîtier du contact KA23 peut être retiré en dévissant les quatre vis de fixation. Le KA23 est doté de borniers à vis. Insérez le câble de raccordement à travers le filetage de câble latéral dans le boîtier d'interrupteurs.



Fig. 8
Boîtier de raccordement du contact KA 23
Fig. 9 Schéma de raccordement du contact KA23

Raccordement électrique KA 33

Contrairement au type KA23, le raccordement électrique du contact KA33 est réalisé à l'aide d'un connecteur rectangulaire conformément à la norme EN 175301-803. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le boîtier de contact pour effectuer le raccordement électrique.


Fig. 10  Schéma de raccordement du contact KA33
8.3
Initiateurs à fente à induction
	Données techniques
	KA 33i

	Boîtier
	Aluminium

	Classe de protection
	IP 65

	Type de fixation
	Collier sur le tuyau vertical

	Raccord de câble
	Connecteur selon EN 175301-803

	Commutateur de valeur limite
	SJ3.5.5-N

	Fonction de commutation
	NAMUR, NC

	Tension nominale UO
	8,2 V DC (Ri env. 1 kΩ)

	Matériau du contact
	Ag-Pd

	Capacité des contacts
	AC : 250 V eff. / 1A / 150 VA ;

DC : 250 V / 1A / 100 W


	(
	Important !

Les initiateurs à fente utilisés de type SJ 3,5 N sont des dispositifs de fermeture conformément à la recommandation NAMUR NE21. La fonction de commutation choisie doit être réalisée par le contact de relais d'un amplificateur de séparation (inverseur) externe.


Raccordement électrique KA 33i
Le raccordement électrique du contact KA33i est réalisé à l'aide d'un connecteur rectangulaire conformément à la norme EN 175301-803. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le boîtier de contact pour effectuer le raccordement électrique.

Fig. 11  Schéma de raccordement du contact KA33i

8.4
Réglage du point de commutation
Le point de commutation des commutateurs de valeur limite peut être réglé sur la totalité de la plage de mesure en déplaçant les aiguilles de valeur limite en conséquence.

	(
	Important !

En l’absence d’une demande spécifique du client, la configuration usine du point de commutation d'un commutateur de fin de course est réglée sur 40 % de la valeur finale de la plage de mesure (MBE) – sur les appareils à deux commutateurs de fin de course, elle est réglée sur 20 % ou 80 % de la valeur finale de la plage de mesure.








Fig. 12
Réglage du point de commutation (commutateur de valeur limite)

Exécutez les étapes suivantes pour obtenir la valeur souhaitée sur les commutateurs de valeur limite :


●
Desserrez les deux vis de fixation du collier de fixation avant de déplacer les commutateurs de valeur limite. 


●
Réglez le contact sur la position choisie.


●
Resserrez les vis de fixation du contact.

8.5
Classe de protection
Les boîtiers réalisés en aluminium des contacts sont compatibles avec l'ensemble des exigences de la classe de protection IP 65.

	 
	Danger !
Une fois tous les travaux de service et de maintenance sur l'appareil réalisés, l'exploitant doit vérifier à nouveau et assurer la classe de protection indiquée.



Tenez impérativement compte des points suivants :


●
Les vis de fixation du boîtier doivent être vissées solidement.


●
Tous les joints (boîtiers de contact et vis pour câble) doivent être en parfait état. Les joints défectueux doivent être remplacés.


●
Les vis pour câble doivent être resserrées et doivent être en parfait état.


●
Les câbles doivent être posés en boucle devant le raccord à vis pour câble afin d'éviter que l'humidité puisse pénétrer à l'intérieur de l'unité d'affichage.

.


Fig. 13
Installation des câbles en boucle avant les raccords de câbles à visser
9  Dimensions

Fig. 14
 Dessin MENKAR
Neue Zeichnung bis max. 400 mm erfolgt noch

9.1
Raccord de purge



Fig. 15
Version X : sans
Fig. 16
Version A : bouchon de vidange G½    Fig. 17
Version C : vanne de purge G½
9.2
Raccord de ventilation


Fig. 18
Version A : sans capuchon
Fig. 19
Version B : bouchon de ventilation
[image: image2.jpg]




Fig. 20
Version C : vanne de ventilation G½

	Mecon GmbH

Röntgenstraße 105

D 50169 Kerpen

Tél. :
+49 (0)2237 600 06 – 0

Fax. :
+49 (0)2237 600 06 – 20

Email : 
kundenbetreuung@mecon.de

www.mecon.de
	[image: image3.jpg]TUVRheinland®

CERT

ISO 9001

A

-4 7
TUVRheinland

v o
2N







© MECON GmbH 09/2012  BA_Menkar


