[image: image1.jpg]






[image: image5.wmf]Transmetteur à conduction électrique

mag-flux

 M1

M

A

G

5

0

4

0

-

0

-

A

A

0

Alimentation

• CA 230 V, 50/60 Hz

1

• CA 115 V, 50/60 Hz

2

• CC 18-36 V

3

Sorties / communication

• 4 - 20 mA

A

• 4 - 20 mA avec protocol HART

B

Afficheur et clavier

• sans

A

• avec

B

Presse-étoupe

• M20/M16 x 1.5

1

• 1/2" - 14 NPT

2

Conception

• Version distante

1

•  Version compacte

2

Autres modèles

• Configuration client

Y

0

1

• Matériaux sans silicone

Y

0

4

• Plaque signalétique en inox

Y

1

7




[image: image6.wmf]Transmetteur à conduction électrique

mag-flux

 M1

M

A

G

5

0

4

0

-

0

-

A

A

0

Alimentation

• CA 230 V, 50/60 Hz

1

• CA 115 V, 50/60 Hz

2

• CC 18-36 V

3

Sorties / communication

• 4 - 20 mA

A

• 4 - 20 mA avec protocol HART

B

Afficheur et clavier

• sans

A

• avec

B

Presse-étoupe

• M20/M16 x 1.5

1

• 1/2" - 14 NPT

2

Conception

• Version distante

1

•  Version compacte

2

Autres modèles

• Configuration client

Y

0

1

• Matériaux sans silicone

Y

0

4

• Plaque signalétique en inox

Y

1

7









[image: image7.jpg]MEC®N

FLOW-CONTROL-SYSTEMS




Fig 1
Transmetteur à conduction électrique mag-flux M1(version déportée)
__   Domaine d’application
Le mag-flux M1, géré par microprocesseur, est un transmetteur programmable à champ constant pulsé.
Les données de mesure provenant du capteur de flux magnétique sont traitées par le transmetteur. L’appareil est conçu pour des vitesses d'écoulement jusqu'à 10 m/s.
Le dispositif peut être utilisé pour effectuer des mesures avec un liquide dont la conductivité minimum est de 3 µS/cm, à condition que le capteur soit adapté au fluide.
Les applications principales du mag-flux M1 sont:

· L’eau et les stations d’épuration
· L’industrie alimentaire et les boissons
· L’industrie du papier et pâte à papier
__   Particularités
· Traitement des signaux à haute vitesse grâce à un microcontrôleur 16 bits
· Navigation dans les menus facile grâce à un afficheur deux lignes (Option)
· Système d’auto-surveillance
· Sortie analogique (0/4-20 mA) et sortie numérique (impulsion, état de l’appareil, limite, fréquence)
· Simulation interne pour toutes les valeurs de sortie
· Menus multilingues

__   Conception
Le système de mesure se compose d'un transmetteur et d’un capteur connecté, par exemple le mag-flux à champ constant pulsé
L’appareil mag-flux M1 peut être installé directement sur le capteur (version compacte) ou être monté séparément (version à distance). La version compacte s'applique aux capteurs magnétiques de type mag-flux A et mag-flux S (DN65 - DN100).
Lorsque vous utilisez le transmetteur avec les capteurs mag-flux S (DN15 - DN50), mag-flux F5 ou les sondes mag-flux MIS 1/D et mag-flux MIS 2/15, seule la version à distance est disponible. 
__   Principe de fonctionnement
Selon la loi de Faraday sur l'induction électromagnétique, une tension électrique est générée par le capteur et est proportionnelle à la vitesse du liquide à l'intérieur du tube de mesure
Cette tension est mesurée et traitée par le mag flux M1, puis transmise aux sorties analogiques et numériques. 

Une unité de commande est disponible comme une option supplémentaire. Elle fournit un affichage local et la possibilité de personnaliser la configuration.
Le mag-flux M1 peut être utilisé en communication HART®. 

[image: image2.png]250 Q up to 600 Q

PC/ i
. Coupling
Laptop [ j © ol module -
= HART-

/@% @\ RS-232-C Communicator





Fig 2
Connexion électrique pour communication HART ®, 
____________________________________________________________

__   Notes d’application
·  Le système de mesure électromagnétique convient parfaitement à la mesure de débits volumiques de liquides conducteur.
· Avant de remplacer une version compacte du transmetteur mag-flux M1, assurez-vous que le capteur n’est plus sous pression et est déconnecté de tout système électrique.

· Le fonctionnement du dispositif n’est valable que dans la plage de température spécifiée sur la plaque signalétique.
· Les limites d’utilisation des connexions électriques sont indiquées sur la plaque signalétique et doivent être observées strictement.
· Le transmetteur est conforme aux directives EMC  89/336/EEC et basse tension 73/23/EWG. 

· Le mag-flux M1 est conçu principalement pour des applications fixes.

· Une mauvaise installation ou une utilisation non-conforme de l’appareil peut entrainer une perte de la garantie.




__   Données techniques
	Mode fonctionnement et conception 
	

	Principe de mesure
	Inductif magnétique à champ constant pulsé (PDC)

	Excitation champ magnétique
	 Horloge interne avec alimentation DC

	
	1,56 Hz / 3,125 Hz / 6,25 Hz /

12,5 Hz / 25 Hz

	Sorties
	

	Isolation électrique
	sorties électriquement isolées les unes des autres et de l'alimentation

	Sortie courant
	

	· Signal
	

	- Etendue
	0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA, sélectionnable

	- Signal défaut
	> 22 mA ou < 3,8 mA, peut être commuté

	· Charge
	

	- Sortie
	< 600 Ω

	- Pour communication HART
	≥ 250 Ω

	Communication
	via la sortie analogique avec module de couplage PC ou interface de communication HART

	· Protocol
	HART, version 7.0

	Sorties numériques
	

	· Signal 
	

	- Conception
	Opto-coupleur, passive

	- Valeurs
	max. 1,8W, max. 30 V, 60 mA

	Configuration
	

	· Impulsion
	

	- Taux
	≤ 1000 impulsions/s

	- Largeur d’impulsion
	≥ 0,1 ms (max. 2s), sélectionnable

	· Fréquence
	

	- Etendue
	0 ... 1 kHz

	Sortie numérique 2
	

	· Signal 
	

	- Conception
	Opto-coupleur, passive



	- Valeurs
	max. 1,8W, max. 30 V, 60 mA



	· Configuration
	Sortie d'état, sens d’écoulement, MIN, MAX, défaut (sélectionnable)

	Précision de mesure (sous conditions de référence)

	Sortie impulsion

	Précision de base: se référer à la fiche technique du capteur connecté
±0,05 % par 10 K

	Sortie courant

	Précision de base: se référer à la fiche technique du capteur connecté

±0,1 % per 10 K

	Répétabilité
	Précision de base: se référer à la fiche technique du capteur connecté






	Conditions d’exploitation
	

	Conditions d’installation
	Se référer à la fiche technique du capteur connecté

	Température ambiante
	

	· Version déportée
	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

	· Version compacte
	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

Temp. process:max. 60 °C (104 °F)

	· Unité de contrôle
	0 ... +50 °C (32 ... 122 °F)

	Stockage
	-25 ... +80 °C (-13 ... +176 °F)

	Degré de protection
	IP 67 / NEMA 4X

	Compatibilité électromagnétique (EMC)

	· Interférence émise
	Selon EN 61000-6-3:2001 
(pour utilisation en industrie)

	· Immunité au bruit
	Selon EN 61000-6-2:1999 
(pour utilisation en industrie)

NAMUR NE21 (Ver. 10.02.2004)

	Construction
	

	Poids
	2,4 kg (5,3 lb)

	Version compact
	Transmetteur monté en permanence sur le tube de mesure

	Version distante
	Transmetteur connecté au capteur via un câble blindé

	Longueur maximale de ligne
	200 m (656 ft)*

* la longueur de ligne dépend de la conductivité du fluide

	Boitier
	Aluminium moulé, peint

	Unité de contrôle (Option)
	

	Afficheur
	LCD, retro-éclairé
Deux lignes de 16 caractères

	Affichage
	Débit, volume, vitesse du fluide

	Clavier
	6 touches

	Alimentation
	Comme indiqué sur la plaque signalétique

	· Alimentation CA
	230 V, ±10 %, 50/60 Hz

115 V. ±10 %, 50/60 Hz

	· Alimentation CC
	24 V, ±15 %

	· Consommation
	approx. 10 VA

	· Fusible principal
	

	- Alimentation CA
	100 mA (T)

	- Alimentation CC
	1 A (T)


__   Dimensions

[image: image3.jpg]A

A

A

217

195

A 4

Y

A

125

Y

Y





[image: image4.jpg]184

109

08

A
A A

\
&
N

o

93

149

A

G

\ 4







__   Codes de commande









� EMBED Excel.Sheet.8  ���





















































	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Phone +49(0)2237 600 06 - 0
	
	Fax +49(0)2237 600 06 – 40
	page 2 of 3

	Röntgenstraße 105
	www.mecon.de
	
	customerservice@mecon.de
	Mecon 03/2010

	D-50169 Kerpen
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Téléphone +49(0)2237 600 06 - 0
	
	Fax +49(0)2237 600 06 - 40
	page 1 de 3

	Röntgenstraße 105
	www.mecon.de
	
	customerservice@mecon.de
	Mecon 03/2011

	D-50169 Kerpen
	
	
	
	



_1361343891.xls
Gum

		Transmetteur à conduction électrique

		mag-flux M1

								M		A		G		5		0		4		0		-										0		-				A		A		0

		Alimentation

		• CA 230 V, 50/60 Hz																						1

		• CA 115 V, 50/60 Hz																						2

		• CC 18-36 V																						3

		Sorties / communication

		• 4 - 20 mA																								A

		• 4 - 20 mA avec protocol HART																								B

		Afficheur et clavier

		• sans																										A

		• avec																										B

		Presse-étoupe

		• M20/M16 x 1.5																												1

		• 1/2" - 14 NPT																												2

		Conception

		• Version distante																																		1

		•  Version compacte																																		2

		Autres modèles

		• Configuration client																												Y		0		1

		• Matériaux sans silicone																												Y		0		4

		• Plaque signalétique en inox																												Y		1		7






